

附件：

2019年铜陵学院新校区学生公寓智能电控设备采购及安装项目需求

    一、项目基本情况
1、项目编号：2019CGH067                        

2、项目名称：2019年铜陵学院新校区学生公寓智能电控设备采购及安装                         

3、项目单位：铜陵学院 


4、采购方式：公开招标 

5、项目性质：政府采购货物

6、项目概况：铜陵学院新区学生公寓#1--#8栋楼电控设备已经运行多年，该项目主要是对原来的电控系统改造包括控制模块、掌上客户端、智能网关、控制站等，希望通过改造后，实现系统稳定、使用方便，便于后勤管理维护。

7、项目交付或实施地点：铜陵学院新校区学生公寓#1--#8栋楼

8、项目交付或实施时间：自合同签订之日起30日。               

9、资金来源：财政资金 

10、项目预算：90万元

11、最高限价：90万元

12、标段（包别）划分：无

二、投标人资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、技术服务要求

1.采购需求表
	序号
	品目名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量

	1
	控制计量模块
	1、计量精度：1.0级（以计量器具制造许可证为准）；
2、额定电流：10（40）A（以计量器具制造许可证为准）；
3、额定电压：220V；
4、脉冲常数：3200imp/kW·h；
5、额定频率：50Hz；
6、电压线路有功功率消耗：≤2W；
7、绝缘电阻：≥5MΩ；
8、数据保存：断电后，数据保存时间≥10年；
9、电表响应时间<100msEMC抗扰度能达到B级标准有功电能计量，长期工作免调校；
10、内置继电器和控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；
11、模块式计量，具有远程自动停送电功
能。 
12、自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认。
13、移相器识别：支持识别移相器，判定发热电器的使用，并进行判断控制。
14、单回路恶性负载切断：支持恶性负载的识别，在识别恶性负载时，切断其电源。
	块
	1481

	2
	掌上客户端
	实现移动支付、掌上校园、生活服务等应用场景的智能手机端服务。
▲1、本次项目中掌上校园客户端可以在Android和IOS这两种操作系统上运行，同时要求投入到本项目中的产品须是成熟稳定成品，不接受以项目为驱动的定制开发，以保证系统稳定安全。要求掌上校园客户端同时具有Android和iOS计算机软件著作权登记证书（响应文件中须提供证书影印件或扫描件）；
2、支持通过手机端实现充值、余额查询，交易明细等功能；
3、本次项目建设有内容为融合多种支付渠道，聚合多种支付方式，如以微信、支付宝为代表的第三方支付方式以及符合银联标准的金融机构；为保证第三方支付方式以及符合银联标准的金融机构不会中途关闭支付渠道导致学校支付瘫痪，要求具有与第三方支付公司以及金融机构签订稳定的合作协议，提供与微信、支付宝、翼支付、银行等第三方支付或金融机构签署的合作协议（响应文件中须提供资料影印件或扫描件）；
▲4、掌上客户端由于与互联网链接，同时使用人群广，涵盖了学校教师、学生、临时人员等，使用群体庞大，过程中包含了师生真实身份信息及金融数据，要求掌上校园客户端具有完善的安全保障措施，也响应国家网络安全法。提供产品信息安全保护的相关证明材料（响应文件中须提供证明文件影印件或扫描件）。
	套
	1

	3
	数据网关

	1、配置1G内存，还可外接存储卡；
2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式；
3、支持 Web，telnet和serial console；
自带不小于7寸的电容触摸屏，分辨率不低于800*480，正常工作温度：-10℃～55℃；相对湿度：5%～95% ，无冷凝；功耗：≤10W；在紧急情况下，有权限的用户可以通过电容触摸屏直接对电表进行供电或断电等应急控制。
4、支持至少3个RS485通讯串口和4个USB接口（下行通讯）和1个10/100M网络接口（上行通讯）；
5、绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ；
6、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作；
7、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作；
8、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击。
9、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求。
10、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求；
11、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作；
12、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作；
▲13、具有数据网关相关的计算机软件著作权登记证书（响应文件中须提供证书影印件或扫描件）
	台
	8

	4
	电源设备
	1、产品名称：开关电源；
2、调制方式: 脉冲宽度调制 ；
3、输出直流电压：5V,12V；
4、散热方式：自然散热。
	台
	96

	5
	配电箱
	1、规格：2F-18*20A；
2、尺寸要求：根据现场要求定制；
3、材质及厚度要求：金属材料，厚度≥1.2mm，防腐烤漆,颜色要求与原有颜色相似；
4、施工要求：将原有的电箱拆除，然后在原来位置上安装此电箱，并对破坏墙面进行修复并粉刷（最大箱体20路，最小10路）。
	台
	96

	6
	双绞线缆
	1、芯双绞屏蔽线 RS485-2*1。
	米
	3000

	7
	配线
	1、规格要求：BV35mm2；
2、施工、技术要求：做连接导线用，连接后并测试绝缘电阻及强度要求，并符合国标GB/T5023.3-2008。
	米
	650

	8
	配线
	1、规格要求：BV4mm2；
2、施工、技术要求：做连接导线用，连接后并测试绝缘电阻及强度要求，并符合国标GB/T5023.3-2008。
	米
	7500

	9
	断路器
	1、产品名称：塑料外壳式断路器   
2、规格要求：3P-100A；    
3、电压：1000v以下；
4、电源方式：交流电；
5、灭弧方式：真空断路器 ；
6、主体材质：热固型外壳。
	台
	96

	10
	断路器
	1、规格要求：1P+N-20A；   
2、电压：1000v以下；
3、电源方式：交流电；
4、灭弧方式： 磁吹断路器；
5、主体材质：热固型外壳。
	台
	1481

	11
	控制主板
	1、支持RS485通讯协议，一块主板至少能供128台设备进行数据的传输与控制；
2、能存储数据10年以上数据；
3、主控芯片采用AD775。
	只
	96

	12
	低压熔断器
	1、产品名称：陶瓷管熔断器 ；
2、产品规格:1A。
	只
	96

	13
	工作站
	1、处理器基本频率≥2.8GH； 
2、intel酷睿6核处理器及以上；
3、独立显卡≥2GB ；
4、内存≥8G  硬盘≥1TB。

★所投产品具备中国节能产品认证证书复印件
	台
	1

	
	
	i7 四核 8G内存 1TB固态硬盘  13.3英寸

★所投产品具备中国节能产品认证证书复印件
	台
	1

	14
	一卡通对接软件
	与我校现有校园“一卡通”系统（新中新）进行对接，能够实现校园卡在线充值购电。

投标人须提供无缝对接承诺函。
	套
	1

	15
	控制软件
	系统功能及要求：
（1）用电计量计费；
（2）预购电量、无费关断；
（3）实时监控；
（4）定时开关断；
（5）用电查询；
（6）退费管理
（7）用电数据统计分析；
（8）报表打印；
（9）恶性负载识别；
（10）短路保护；
（11）用电付费：预付费和后付费综合的收费管理模式；
（12）单元限流；
（13）支持房间调换进行数据转换；
（14）剩余电量低限报警提示；
（15）故障自动报警；
（16）免费基础电量设置；
（17）非法操作、误操作阻挡提示；
（18）用户切换和锁定；
（19）系统日志追踪审计；
（20）帐户批量/单项操作；
（21）掉电数据保护；
（22）通讯诊断；
（23）自动恢复供电功能
	1
	套

	16
	智慧显示终端（圈存机）
	显示方式 单面LED；通讯接口 RS-485；通讯速度 9600bps；环境温度 0℃～50℃；通讯距离 <1200m
	8
	台

	17
	操作系统
	正版微软操作系统Windows Server 2012或者更高版本
	1
	套

	18
	安装费
	包含人工费、黄沙、水泥、线材、铺材等完成本项目所必需的其他费用。
	1
	项


售后服务要求

所有货物提供3年免费质保，软件类货物，还需提供3年免费升级。

在免费服务期限内，中标单位应免费提供各种技术服务，包括解决系统本身出现的功能问题(必要时上门解决)；提供 7*24 小时电话及网络服务；提供每年的 1 次巡检服务；软件类产品提供每年不少于 2 次的免费培训；在接到采购方报修通知后 30 分钟内响应，不能通过远程方式解决的问题，应于 48 小时内到达现场进行处理。

投标人须针对上述售后服务要求提供承诺函。
四、评标办法

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

	评分标准
	评分因素
	备注
	分值

	报价部分

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后两位）
	以报价表中的金额为准
	30

	技术部分
	技术方案
	投标人对本项目需要完成的工作目标和工作任务的理解，从整体项目建设思路、技术先进性、产品适用性等层面综合分析后酌情打分，优得7-9分，良得4-6分，一般得1-3分。
	投标文件中提供技术方案，未提供技术方案的不得分。
	9

	
	性能指标响应性
	产品的各项性能指标能够完全响应招标文件要求的，得30分；标注“▲”参数与招标文件要求有负偏离的，有一项扣3分；其他参数与招标文件要求有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。
	在计算偏离项数时，同一参数不累加计算
	30

	
	企业荣誉
	投标人具有在有效期内的国家相关行政主管部门颁发的高新技术企业证书的得2，具有在有效期内的省级相关行政主管部门颁发的高新技术企业证书的得1分，未提供不得分。

自开标截止之日前5年，获得国家市场监督管理（国家工商行政主管）部门授予《重合同守信用单位》称号得3分，获得省级市场监督管理（工商行政主管）部门授予《重合同守信用单位》称号得2分，获得市级市场监督管理（工商行政主管）部门授予的《重合同守信用单位》称号得1分，最高得3分。本项仅按获得过的一份最高级别荣誉计分，获多项荣誉的不累计计算得分；
	提供证书复印件
	5

	
	售后服务
	综合评议各投标人的售后服务方案，包含维修响应时间、售后服务体系、保修内容及优惠条件、备品备件库承诺、指导培训等内容，优的得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分。
	提供售后服务方案装订入投标文件。
	10

	
	人员配备
	根据各投标人的服务团队人员配备情况、文化水平、与本项目有关类别的专业技术职称等综合实力比较，按优、良、一般三个档次，对应分值8-10分、4-7分、1-3分。

	提供人员情况一览表、相关证书和所有团队人员在本单位近半年连续三个月缴纳社保的证明复印件，以上缺一不得分
	10

	
	投标人业绩
	自开标截止之日起三年内投标人具有的类似项目业绩，提供1个得1分，满分6分。
	提供合同、中标\成交通知书和验收报告复印件，缺一不得分。
	6


五、供货（安装、服务）周期

自合同签订之日起30日。

付款方式

项目验收合格后，由采购方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票等原件信息。经财政部门审核后，支付全部合同款。

履约保证金

签订合同前，中标人应按中标金额10%提交履约保证金。在合同约定的质保期内无质量和售后服务问题，按质保年限分年度予以无息退还。

采购合同

    合同主要条款

项目名称：
项目编号：合同编号：
财政编号：
甲方：铜陵学院电话：0562-5883540
乙方：电话：
见证方：电话：
合同签订日期：签订地点：安徽铜陵
甲方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会评审，决定将项目（项目编号：）合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：
1.货物、服务的名称、技术规格、数量及合同价款
本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量等依据乙方投标书“供货及投标报价表”及相关内容确定。主要如下表：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	序号
	产品名称
	品牌及规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	金额小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）
	人民币：
	
	


说明：上述产品价格包含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、培训、检验及售后服务、税金、劳保基金及应承担的风险等全部费用。
2.合同金额
根据招标文件要求及乙方承诺，本合同的总金额为元(人民币大写：),分项价格在乙方投标书的投标报价表中有明确规定。
3.付款条件
采购项目完成并经甲方验收合格后，根据乙方提供合法、有效、完整的发票，由甲方通过“省监管服务平台”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由甲方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向乙方支付合同价款。
4.产品的技术标准（包括产品质量）
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国家标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
5.项目完成时间
乙方应于合同签字生效后开始计算的日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由甲方进行验收。
6.验收
（1）乙方安装调试后，在天内通知甲方组织验收，交易中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
（2）甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
（3）甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理和使用人、技术人员、监察等相关人员组成）的验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论。
涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
检测、验收费用均由乙方承担。
 7.对产品提出异议的时间和办法
    （1）甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送交易中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。如果安装质量及标准不符合甲方招标文件及甲方其它合理化要求，乙方必须按甲方要求进行整改。
（2）乙方在接到甲方异议后，应在工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
 8.技术支持和售后服务
乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则，甲方有权视情节轻重扣除乙方部分或全部履约保证金作为补偿。
（1）保修：
乙方对其所提供的货物免费维护维修年，期限从验收合格之日开始。在免费服务期限内，乙方为甲方免费提供各种技术服务，包括解决系统本身出现的功能问题(必要时上门解决)；提供7*24小时电话及网络服务。乙方接到报修通知后应于小时内反应，如需上门维修应于日内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。否则，由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
乙方须按甲方的要求，免费为甲方提供培训。
（2）维修：
保修期（质保期）届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
 9.乙方的违约责任
（1）乙方不能交货的，应承担由此给甲方造成的全部经济损失并向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。
（2）乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
（3）乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
（4）如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从履约保证金中扣除，按每迟1天扣除履约保证金金额的%计收。但违约金的最高限额为合同履约保证金的总额。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
（5）乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
（6）乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
10.甲方的违约责任
（1）甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货部分货款%的违约金。
（2）甲方违反合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
11.履约保证金
（1）本项目履约保证金为(人民币),收受人为，期限至。自验收合格之日起，在免费质保、服务期内根据乙方履约情况分年度无息退还。
（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。
（3）如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿; 履约保证金不足以承担违约责任的，乙方继续承担违约责任。
12.组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（1）本项目招标文件及答疑、更正公告；
（2）本项目中标公告；
（3）乙方提交的投标书及书面承诺函；
（4）本合同文本；
（5）补充协议。
13.合同生效
本合同一式捌份，经甲乙双方签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后立即生效。
甲方：                                    乙方： 
（合同专用章）                               （合同专用章）
法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：
代理人（被授权人）（签字）：              代理人（被授权人）（签字）：
日期：                       日期: 

户    名： 
开 户 行：

账    号：
