（一）、货物需求 
1）、VRV多联机技术参数及要求 
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术规格及配置

	1
	室外机VRF30RH
	台
	3
	☆额定制冷量/制热量：≥84kw/94kw；

	
	
	
	
	☆额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤24kw；

	
	
	
	
	供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	☆产品的室外机、室内机及压缩机须为同一制造商，需提供第三方机构出具的检测报告扫描件或复印件，检测报告中需体现压缩机与室外机、室内机同一制造商。
★全直流变频室外机；
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	2
	室外机VRF40RH
	台
	2
	☆额定制冷量/制热量：≥112kw/126kw；

	
	
	
	
	☆额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤32kw

	
	
	
	
	供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	☆产品的室外机、室内机及压缩机须为同一制造商，需提供第三方机构出具的检测报告扫描件或复印件，检测报告中需体现压缩机与室外机、室内机同一制造商。
★全直流变频室外机；
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	3
	室外机VRF44RH
	台
	2
	☆额定制冷量/制热量：≥123.0kw/138.0kw；

	
	
	
	
	☆额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤37kw

	
	
	
	
	供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	☆产品的室外机、室内机及压缩机须为同一制造商，需提供第三方机构出具的检测报告扫描件或复印件，检测报告中需体现压缩机与室外机、室内机同一制造商。
★全直流变频室外机；
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	4
	室外机VRF50RH
	台
	5
	☆额定制冷量/制热量：≥140kw/156.0kw；

	
	
	
	
	☆额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤40.0kw

	
	
	
	
	供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	☆产品的室外机、室内机及压缩机须为同一制造商，需提供第三方机构出具的检测报告扫描件或复印件，检测报告中需体现压缩机与室外机、室内机同一制造商。
★全直流变频室外机；
★所投产品需获得中国节能产品认证证书




	5
	室外机VRF54RH
	台
	2
	☆额定制冷量/制热量：≥151.0kw/169kw；

	
	
	
	
	☆额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤43.0kw

	
	
	
	
	供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	☆产品的室外机、室内机及压缩机须为同一制造商，需提供第三方机构出具的检测报告扫描件或复印件，检测报告中需体现压缩机与室外机、室内机同一制造商。
★全直流变频室外机；
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	6
	风管式室内机VRF36S
	台
	28
	额定制冷量/制热量：≥3.6kw/4.0kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤50w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤40dB；

	
	
	
	
	机外最高静压：≥30Pa

	
	
	
	
	控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	☆供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	☆标配冷凝水提升泵，扬程≥1.0m

	
	
	
	
	★电源规格：220v/50Hz
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	7
	风管式室内机VRF45S
	台
	79
	额定制冷量/制热量：≥4.5kw/5.0kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤50w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤40dB；

	
	
	
	
	机外最高静压：≥30Pa

	
	
	
	
	控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	☆供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	☆标配冷凝水提升泵，扬程≥1.0m

	
	
	
	
	★电源规格：220v/50Hz
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	8
	风管式室内机VRF56S
	台
	81
	额定制冷量/制热量：≥5.6kw/6.3kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤80w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤40dB；

	
	
	
	
	机外最高静压：≥40Pa

	
	
	
	
	控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	☆供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	☆标配冷凝水提升泵，扬程≥1.0m

	
	
	
	
	★电源规格：220v/50Hz
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	9
	风管式室内机VRF71S
	台
	113
	额定制冷量/制热量：≥7.1kw/8.0kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤105w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤40dB；

	
	
	
	
	机外最高静压：≥40Pa

	
	
	
	
	控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	☆供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	☆标配冷凝水提升泵，扬程≥1.0m

	
	
	
	
	★电源规格：220v/50Hz
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	10
	风管式室内机VRF112S
	台
	6
	额定制冷量/制热量：≥11.2kw/12.5kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤230w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤40dB；

	
	
	
	
	机外最高静压：≥50Pa

	
	
	
	
	控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	☆供暖方式：不带电辅；

	
	
	
	
	☆标配冷凝水提升泵，扬程≥1.0m

	
	
	
	
	★电源规格：220v/50Hz
★所投产品需获得中国节能产品认证证书

	注：中标单位设备到现场，业主代表及监理单位需现场查验压缩机制冷（热）量、功率、品牌等各项参数，如有虚假，采购人将上报相关部门并按有关规定处理，双方由此所造成的损失均由中标单位承担。






2）、屋顶机和新风机参数及要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术规格及配置

	1
	热回收型高效屋顶空调机组
	台
	1
	☆额定制冷量/制热量：≥90kw/86kw；
☆额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷：≤27kw
送风机：风量13000m3/h，机外静压350Pa，功率7.5kW
排风机（变频）：风量3600-8000m3/h，机外静压120Pa ，功率0.6KW
过滤器形式：粗效-G4
全热回收效率≥65
温度回收效率≥70
机组噪声<70dB(A)
COP≥2.86
☆设备自带控制柜，排风机变频控制

	2
	新风机室内机
	台
	1
	额定制冷量/制热量：≥28kw/17.4kw；
额定风量：≥2100m3/h
机外静压：≥200Pa
机组内部配初中效过滤及静电杀菌装置。

	3
	新风机室内机
	台
	4
	额定制冷量/制热量：≥45kw/27.8kw；
额定风量：≥4000m3/h
机外静压：≥300Pa
机组内部配初中效过滤及静电杀菌装置。

	4
	新风机室内机
	台
	7
	额定制冷量/制热量：≥56kw/34.8kw；
额定风量：≥5000m3/h
机外静压：≥300Pa
机组内部配初中效过滤及静电杀菌装置。

	5
	新风机室外机
	台
	1
	额定制冷量/制热量：≥28.0kw/31.5kw；
全直流变频室外机

	6
	新风机室外机
	台
	4
	额定制冷量/制热量：≥45.0kw/50.0kw；
全直流变频室外机

	7
	新风机室外机
	台
	7
	额定制冷量/制热量：≥56.0kw/63.0kw；
全直流变频室外机


（二）售后服务要求：
1）、 本项目所有货物要求免费质量保证两年，自项目验收合格之日起计算。
2）、免费保修期从验收合格之日开始。应在接到报修通知后24小时内上门维修，包括但不限于负责更换有瑕疵的配件、部件或提供相应的质量保证期内的服务。保修期届满后，应对其提供的货物负有维修义务，应长期优惠（折扣）供应零部件，并协助维护保养所供货物。
3）、本项目报价包含全部费用（供货、运输、安装、垃圾清运、辅材、人工、市场风险、售后服务、总包服务费等），以总价包干价形式不予增项，采购人不再承担任何费用。
（三）其他要求
1）.本项目为“交钥匙”项目，投标供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。
2）. 发包人提供临时施工用水源、电源，承包人自行安装并确保安全使用。水费及电费由发包人承担。

