铜陵学院育秀校区综合楼电梯采购项目需求

一、项目基本情况

1、项目名称：铜陵学院育秀校区综合楼电梯采购项目

2、采购方式：竞争性磋商

3、项目概况：本项目为铜陵学院育秀校区综合楼电梯更换

4、项目交付或实施地点：铜陵学院育秀校区

5、项目交付或实施时间：自合同签订之日起2个月内

6、项目预算：20万元

7、最高限价：20万元

8、标段（包别）划分：无

二、投标人资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、所投电梯的制造商须具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类，曳引式客梯 C 级）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装、改造类C级）；

5、电梯安装人员须持有省级质量技术监督部门（或市场监管部门）颁发的电梯安装作业类《特种设备作业人员证》；

6、所投电梯产品须具有整梯型式试验报告。

三、技术服务要求

（一）、项目概况及采购内容

1.本项目为铜陵学院育秀校区综合楼电梯更换工程，因该电梯年限较长故障频发，有安全隐患。现需采购电梯予以更换。本项目为交钥匙工程，报价含原有电梯的拆除以及新电梯的供货、运输、装卸、安装、调试、人员培训、新梯轿厢防护、市场监督管理局监督检验、验收合格允许运行、消防验收、维保及售后服务、技术服务等与投标设备和安装有关的所有费用（含本项目的所有费用）。投标方报价时除报总价外还需另注明拆除费、设备费、安装费三项费用并单列报价。采购内容包括原有电梯的拆除及新电梯的安装、调试。拆除的旧梯处置权归成交供应商所有，投标单位应在报价中考虑旧电梯的残余价值，中标价不得变更。

2. 现将所选电梯额定载重量及额定速度要求、电梯井道尺寸及层高提供如下，具体尺寸以电梯招标后中标单位现场实测为准，拟投标单位应充分复核查验井道尺寸，确保和投标电梯产品相匹配并及时提供预留洞的位置、尺寸和电梯机房、底坑的支反力要求。否则由此所引起的一切后果及损失由中标人承担。

（二）、技术方案或服务内容、范围

1、电梯技术参数

1.1 数量：1台

1.2 产品类型：曳引式有机房乘客电梯

1.3驱动系统：VVVF（交流变压变频驱动数据网络化控制）

主机：永磁同步无齿轮

门机系统：永磁同步门机系统

1.4导靴：滚轮导靴

1.5 载重量：1000公斤

1.6 速度：1.5 m/s

1.7 停层：9层9站

1.8 开门方式：双扇自动中分,开门宽度为900mm，门高2100mm。

1.9 井道尺寸：宽约2100 mm×深约2200mm(仅供参考）

1.10 行程：约40 米（以实际测量为准）

1.11机房位置：井道顶部（机房内加装3匹空调国内知名品牌柜机一台）

1.12电源:动力三相交流380V，50Hz 照明：三相交流220V，50HZ

1.13 门套：采用 301#发纹不锈钢标准门套，外翻≥150mm不锈钢厚度≥ 1.2mm。

1.14 梯厅门：层层采用发纹不锈钢，不锈钢厚度≥ 1.2mm。

1.15 层楼指示器：层层配液晶楼层显示及方向显示

1.16 讯号器面板：微动发光按钮，301#发纹不锈钢面板

1.17 轿厢门、壁：装潢为301#发纹不锈钢,不锈钢厚度≥ 1.2mm，后壁：发纹不锈钢+镜面不锈钢，侧壁：发纹不锈钢，前壁：发纹不锈钢，轿门：发纹不锈钢。

1.18 轿箱装饰：一体顶（发纹不锈钢+LED灯）（投标时提供彩图、 轿厢地面为PVC地板）。

1.19 轿厢信号装置：轿厢设一体化轿厢操作板，LED液晶楼层显示

1.20 通风：横流式风扇

| 主要部件名称 | 内部元件名称 |
| --- | --- |
| 控制系统 | 控制柜 |
|  | 微机系统控制板 |
|  | 变频器 |
|  | 主接触器 |
|  | 开门、抱闸、接触继电器 |
| 曳引机 | 无齿永磁同步电机 |
|  | 编码器 |
|  | 钢丝绳 |
| 门机系统 | 门机 |
|  | 继电器、二次保护开关 |
|  | 门电机 |
|  | 门机控制系统 |
| 主要控制与安全部件 | 安全钳 |
|  | 限速器 |
|  | 缓冲 |
|  | 光幕 |

2．电梯功能：

2.1自救平层运行

2.2紧急电动运行

2.3节能待机功能

2.4错误指令取消

2.5反向自动销号

2.6司机换向

2.7层门防拖槽功能

2.8全面LED节能功能（电梯井道、轿厢内皆采用高效节能LED照明灯。）

2.9物联网（物联网模块可实现维保公司对电梯运行状态进行24小时监控，不间断记录电梯运行信息）

2.10实时时钟管理（系统具有实时时钟芯片，无电源的情况下可以保证时钟工作正常）

2.11消防功能

2.12光幕门保护

2.13语音报站

2.14残疾人操作盘操作

2.15强迫关门

2.16五方无线对讲通讯系统(轿厢及监控室的连线由乙方负责、甲方配合)

2.17轿厢警铃装置

2.18故障自动诊断功能

2.19超速保护功能

2.20门区外不能开门

2.21安全门锁装置

2.22远程监控接口准备，电梯厂家提供电梯专用视频连线

（三）、质量、服务要求

1、投标人提供的电梯设备的制造、安装与验收必须符合国标《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003）、《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）、《电梯安装验收规范》(GB10060—2011)中的规定。电梯安装完毕后，必须确保该设备通过特种设备检验部门的监督检验。

2、要求电梯验收投入使用后运行平稳、乘坐舒适、平层准确，轿厢、机房噪声满足要求（轿厢内噪声值＜55dB（A）），并且长时间候梯率低。

4、本次电梯更换安装工作按照《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003）、《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）和《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）等电梯相关标准的要求进行。

5、投标人应提供所投产品主要部分：轿厢及内照明、层楼指示器、变频器彩图、技术参数表和相应技术资料供评标时参考比较。

6、中标人须对合同中规定的整套电梯提供24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、招标人接受并使用之日算起。质保期内出现的所有质量问题，中标方与设备生产厂家必须及时免费上门包修，提供7×24小时全天候服务，及时恢复正常运行，并实行终身维护。

（四）、施工要求

1. 确保在电梯更换期间办公楼内的办公环境不受大的干扰，上班期间不得产生大的噪声，不得影响楼内正常办公。

2. 制订出详细的施工组织方案，包括拆除和安装现场管理、安装组织机构、工期保证措施、工程质量保证措施、安全文明施工技术保证措施等内容，特别注意加强施工现场的质量管理。

3. 施工时应避免不必要的损坏，特别不得损伤大楼的承重结构。

4. 运输电梯材料部件需安排在非上班时段进行，后期注意做好已装新梯轿厢的成品防护工作。

5. 成交供应商负责旧梯拆除及安装过程中的现场全部安全工作，包括拆除电梯外门和门框时，负责在各井道门口安放安全护栏或护网等工作，严禁破坏性拆除。

6. 成交供应商对自己的现场拆除施工人员的人身安全工作及产品安全负全责。

四、评标办法

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 评分 标准 | 评分因素 |  | 所需提供 材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 标 准 | 品牌 知名度 | 综合评议各投标人所投电梯的综合知名度、先进性、市场信誉等，好的得4分，较好的得2-3分，一般得1分。 | 提供相关证明材料装订入投标文件。未提供证明材料的不得分。 | 4 |
|  | 控制柜 系统 | 根据控制柜系统的技术先进性、及性能方面进行综合评分，好的得4分，较好的得2-3分，一般得1分。 |  | 4 |
|  | 曳引机 系统 | 根据曳引机（拖动）系统的技术先进性、及性能方面进行综合评分，好的得4分，较好的得2-3分，一般得1分。 |  | 4 |
|  | 门机系统 | 根据门机系统的技术先进性、及性能方面进行综合评分，好的得4分，较好的得2-3分，一般得1分。 |  | 4 |
|  | 整梯 技术 | 根据各投标人所投电梯生产加工工艺及制造水平（主要指：整梯系统、称重装置、安全装置、电子技术、功能等）进行综合评定，优的得4分，良好得2-3分，一般得1分。 |  | 4 |
|  | 性能指标响应性 | 产品的型号规格、材质、实现功能、相关指标、零配件等各项性能指标能够完全响应招标文件要求的，得5分；其他参数与招标文件要求有负偏离的，有一项扣1分。 | 在计算偏离项数时，同一参数不累加计算 | 5 |
|  | 售后 服务 | 1、投标人承诺接到故障报修后一小时内现场响应的得2分。 | 1、2项提供承诺函。 | 10 |
|  |  | 2、投标人承诺在二年免费质保期基础上每增加一年的加1分，最高3分。 | 3项提供售后服务方案 |  |
|  |  | 3、综合评议各投标人的售后服务方案，包含保修内容与范围、备品备件的提供、就近的售后服务机构设置、指导培训等内容，优的得4-5分，良好得2-3分，一般得1分。 |  |  |
|  | 安装 调试 验收 方案 | 方案科学有效且具有可操作性的，得4-5分；方案一般且能满足需要的，得2-3分；方案不完整但能基本满足需要的，得1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 提供安装、调试、验收方案装订入投标文件。 | 5 |
|  | 投标人 业绩 | 自开标截止之日起三年内投标人具有单项合同金额大于等于本项目预算的电梯项目业绩，提供1个得2分，满分10分。 | 提供合同和验收报告复印件装订入投标文件，缺一不得分。 | 10 |
| 报价部分评分 | 根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50（四舍五入，精确到小数点后二位）。 |  | 以报价表中的金额为准 | 50 |

五、供货（安装、服务）周期

自合同签订之日起2个月内。

- 付款方式

（1）发包人在合同签订后先支付合同价款的20%的预付款；

（2）发包人通知承包人安排生产的同时，支付合同价款的20%；

（3）电梯设备（含备品备件）到现场，并验收合格后付至合同价款的60%；

（4）电梯安装完毕付至合同价款的70%；

（5）所有的安装调试完毕验收合格，出具合格报告后付至合同价款的80%；

（6）承包人按发包人要求报送完整的竣工结算资料后，付至合同价款的100%，在支付该次款项前，中标人需向采购人缴纳合同价的5%作为质量保证金，质量保证金在免费质保期满且设备无质量问题后一次性无息付清；

（7）承包人需提供总价金额的全额发票给发包人，双方办理电梯移交手续。