# 一）、 项目需求：

1、项目基本情况

铜陵学院校园范围共有2个高压变电所，2个低压变电所和14个箱式变压器。目前采用的是人工巡检方式，由巡检人员定期对校园内变电所进行巡检。

2、采购内容

本项目是对铜陵学院校园内变电所的安全运行进行性能监测，包括电能质量监测环境监测以及视频辅助监测。

# 二）、技术方案或服务内容、范围

1、总体要求：

校园内的2个高压变电所、2个低压变电所和14个室外箱式变压器安全运行监测，包含电能质量监控，谐波监测，环境监测，以及重点区域的视频监控系统，同时要对变电所及箱变内各回路进行电能计量，最终实现对校园内的高压、低压及箱式变压器达到无人值守的目的。

2、采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数或规格型号要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数据网关 | 硬件：1 对水、电表数据的现场采集、本地存储 | 台 | 18 |
|  |  | 2 数据的实时远程传输、历史远程传输 |  |  |
|  |  | 3 对终端参数的远程配置、本地配置 |  |  |
|  |  | 4 对终端的远程诊断、校时、故障恢复 |  |  |
|  |  | 5 功耗：≤10W |  |  |
|  |  | 6 工作温度：-10℃～+55℃ |  |  |
|  |  | 7 相对湿度：0～90% |  |  |
|  |  | 8 平均无故障时间：≥10000小时 |  |  |
|  |  | 9 遵从RS485电气协议和Ethernet数据传输协议标准规定 |  |  |
|  |  | 10 ★接口：数据采集器至少具备4个可独立配置采集接口（采集接口应为RS485接口），至少具有1个USB扩展接口，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护。 |  |  |
|  |  | 11 数据采集和传输格式：必须符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》的相关格式要求。 |  |  |
|  |  | 12 数据采样周期：可以从1分钟以上任意时间灵活配置。 |  |  |
|  |  | 13 数据采集、处理存贮部分和数据通信完全电气隔离。 |  |  |
|  |  | 14 数据存储量不少于128MB，支持3个月以上的能耗数据存储。 |  |  |
|  |  | 15 具有远程管理功能，具有本地接口和Web配置/维护功能。 |  |  |
| 2 | 变电所安全运行子系统 | 供电系统图监视: | 套 | 1 |
|  |  | 1、需实现校园配电拓扑图功能； |  |  |
|  |  | 2、需实现各配变电检测模拟图，各主接线图上的实时运行参数和设备运行状态功能。 |  |  |
|  |  | 变电所地图导航： |  |  |
|  |  | 1、需实现可视化供配电电能耗费流向监视功能； |  |  |
|  |  | 2、需实现优化节能管理组织配置及流程服务； |  |  |
|  |  | 3、需实现变电所节能诊断功能。 |  |  |
|  |  | 报警和事件管理： |  |  |
|  |  | 1、需实现报警触发设置功能； |  |  |
|  |  | 2、需实现实时报警诊断功能。 |  |  |
|  |  | 电能参数监测 |  |  |
|  |  | 1、需实现持续电能参数监测功能； |  |  |
|  |  | 2、需实现电能质量分析功能。 |  |  |
|  |  | 电能消耗统计： |  |  |
|  |  | 1、需实现统计报表功能； |  |  |
|  |  | 2、需实现打印和查询功能。 |  |  |
|  |  | 维护及人员管理： |  |  |
|  |  | 1、需实现可编制的调度计划功能； |  |  |
|  |  | 2、需实现可编制的排班计划功能； |  |  |
|  |  | 3、需实现可编制的维护计划功能。 |  |  |
| 3 | 多功能电力仪表（高压） | 1 执行标准 符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》MODBUS协议等标准要求 | 台 | 52 |
|  |  | 2测量有功电能（EPI/EPE）、无功电能、（EQL/EQC）、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率45～65Hz； |  |  |
|  |  | 3 ★测量精度：电流、电压：0.2 级，功率、有功电能：0.5 级，频率 0.01Hz、、无功电能：1 级 |  |  |
|  |  | 4 功 耗 小于 0.2VA |  |  |
|  |  | 5 开关量：2、4 或 8 路干接点输入；2 或 4 路继电器常开触点输出 |  |  |
|  |  | 6 电源AC85～265V 或 DC100～350V；功耗≤4VA |  |  |
|  |  | 7工作温度：-10℃～+55℃； |  |  |
|  |  | 8 相对湿度：5%～95% 不结露；海拔高度：≤2500m |  |  |
|  |  | 9 ★ 面板式安装，LCD显示 |  |  |
| 4 | 电能质量分析仪 | ★精度等级：有功电能为0.5S级，无功电能为2级 | 台 | 32 |
|  |  | 显示方式：大屏幕点阵液晶显示 |  |  |
|  |  | 电源工作范围“AC、DC 85V～265V |  |  |
|  |  | 功耗：≤5VA |  |  |
|  |  | 输入测量：网 络：三相三线、三相四线 |  |  |
|  |  | 额定值：电压：AC100V、400V； 电流：1A、5A（订货时标明电压、电流变比） |  |  |
|  |  | 过负荷 持续：1.2倍 瞬时：电压2倍（10秒），电流10倍（5秒） |  |  |
|  |  | 功 耗 电压回路功耗< 1VA（每相） 电流回路功耗< 0.4VA（每相） |  |  |
|  |  | 阻 抗 电压回路阻抗> 200kΩ 电流回路阻抗< 20mΩ |  |  |
|  |  | 频 率 50Hz±10% |  |  |
|  |  | 电能计量：正负有功、无功电能计量 |  |  |
|  |  | ★扩展功能 数字接口 RS-485接口，MODBUS-RTU协议 |  |  |
|  |  | 脉冲输出 2路电能脉冲输出（集电极开路的光耦输出） |  |  |
|  |  | 工作环境 -10～60℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体，海拔高度≤2500m |  |  |
|  |  | 隔离耐压 电源/输入/输出之间耐压>2kV |  |  |
|  |  | 功能要求 测量所有常用的电力参数，如三相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电度等；显示仪表测量参数和电网系统的运用状态信息，仪表面板带编程键盘，方便用户在现场实现显示切换、参数编程设置；须具备15次的谐波测量功能。 |  |  |
| 5 | 嵌入式多功能表 | 1 执行标准 符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》MODBUS协议等标准要求 | 台 | 77 |
|  |  | 2 ★准精度等级 1.0级 |  |  |
|  |  | 3 功 耗 电能表电压线路的有功功率和视在功率≤1W/10VA；电流线路≤1VA |  |  |
|  |  | 4 额定电压 220V |  |  |
|  |  | 5 额定电流 5（60）A |  |  |
|  |  | 6 參比频率 50Hz 频率范围：50Hz±5% |  |  |
|  |  | 7 启动电流 ≤0.004Ib |  |  |
|  |  | 8 工作电压范围 参比电压Un：220V 正常工作电压：0.8Un~1.15Un，极限工作电压：0.7Un~1.9Un。 |  |  |
|  |  | 9 工作环境温度 正常工作温度：-25℃~+60℃，极限工作温度：-40℃~+70℃。 |  |  |
|  |  | 10 工作环境湿度 相对湿度≤95%，无凝露。 |  |  |
|  |  | 11 ★面板式安装 |  |  |
| 6 | 三相四线电子式电能表 | 1 执行标准 GB/T17215.211-2006、GB/T17215.321-2008, GB/T17215.322-2008、GB/T17215.301-2007，DL/T614-2007 | 台 | 115 |
|  |  | 2 ★ 准精度等级 有功0.2S,0.5S,1.0级，无功1.0、2.0级 |  |  |
|  |  | 3 功耗 每相＜1W,10VA |  |  |
|  |  | 4 额定电压 3×380/220V |  |  |
|  |  | 5 额定电流 1.5(6),10（60）A，5(80)A，20（80）A |  |  |
|  |  | 6 參比频率 50Hz 频率范围：50Hz±5% |  |  |
|  |  | 7 启动电流 ≤0.004Ib |  |  |
|  |  | 8 工作电压范围 正常工作电压：0.8Un～1.15Un,极限工作电压范围：0.7Un～1.2Un |  |  |
|  |  | 9 工作环境温度 正常工作温度(℃)：-25～+60，极限工作温度(℃)：-40～+70 |  |  |
|  |  | 10 工作环境湿度 相对湿度≤85%，无凝露。 |  |  |
|  |  | 11 计量功能 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功；具有分相正向有功电能计量功能；具有组合无功电能1（Ⅰ、Ⅲ象限无功/感性无功）、组合无功电能2（Ⅱ、Ⅳ象限无功/容性无功）计量功能，能存储其数据。 |  |  |
|  |  | 12 测量及监测功能 能测量、记录、显示当前电能表的各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±0.5％。 |  |  |
|  |  | 13 显示功能 计量电表采用LCD显示，能显示组合有功总电量、反向有功总电量，（1）3象限无功电量（组合无功1/感性无功）；（2）4象限无功电量（组合无功2/容性无功），A相正向有功电能、B相正向有功电量、C相正向有功电量、当前A相、B相、C相的电压、电流、功率、功率因数及电网频率 |  |  |
|  |  | 14 通讯功能 具有调制型红外接口、RS485通信接口，各通信接口的物理层独立；电能表通信协议符合DL/T 645—2007或MODBUS-RTU协议；MODBUS通信地址（MODBUS ID）: 1-243用户可设置；通信波特率可设置，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps；DL/T645-2007协议的缺省波特率为2400bps； MODBUS-RTU协议缺省波特率为2400bps。调制式红外通信接口的缺省波特率为1200 bps；红外通信接口通信距离：≥4m，通信角度：在中轴线的正上方、左面、右面¦θ¦≥30°，在中轴线的正下方，¦θ¦≥45°；RS485通信接口与电能表内部电路实行有效的电气隔离，有抗浪涌和失效保护措施。 |  |  |
|  |  | 15 状态量输入 220V交流输入方式和无源开关方式。 |  |  |
|  |  | 16 脉冲输出 具有与有功电能成正比的LED脉冲和和无源隔离型光电耦合脉冲输出接口。 |  |  |
|  |  | 17 导轨式安装 |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 精度等级不低于0.5S级，符合GB20840国标 | 台 | 528 |
| 8 | 干变温控仪 | 环境温度 -10℃～+55℃ | 台 | 18 |
|  |  | 相对温度 5～95% |  |  |
|  |  | 大气压 60～160Kpa |  |  |
|  |  | 工作电压 AC170～AC250V(48～60Hz) |  |  |
|  |  | 测量范围 -40.0～200℃ |  |  |
|  |  | 分辨率 0.1℃ |  |  |
|  |  | 测量精度 ±1℃ |  |  |
|  |  | 控制精度 ±1℃ |  |  |
|  |  | 功耗 <8VA |  |  |
|  |  | 重量 <1Kg |  |  |
|  |  | 传感器参数 Pt100 |  |  |
|  |  | 抗干扰性能 符合J B/T7631标准 |  |  |
|  |  | 风机 AC125/10A或AC 220/7A三组(选配)或单相有源风机AC220/21A一组 |  |  |
|  |  | 超温报警 AC 125/10A或AC220/7A一组 |  |  |
|  |  | 超温跳闸 AC 125/10A或AC220/7A一组 |  |  |
| 9 | 温度在线检测仪 | 主要功能：可同时在线监测12个电气接点的温度数据，采用LCD点阵液晶显示，美观大方； | 套 | 18 |
|  |  | 可显示当前日期、时间、环境温度；可显示各个测温通道状态：正常、预警、报警、离线； |  |  |
|  |  | 对应各个监测点可设置预警值、报警值、延时时间等参数；监测温度超过预警值，在屏幕上显示该通道预警，预警不触发无源输出；监测温度超过报警值，在屏幕上显示该通道报警，并触发无源预警输出； |  |  |
|  |  | 工作电源：AC/DC 85～265V |  |  |
|  |  | 功耗：<7VA |  |  |
|  |  | 报警输出：3路无源干接点输出(5A 250VAC/30VDC) |  |  |
|  |  | ★通讯接口：RS-485接口（波特率：1200~19200可选） |  |  |
|  |  | 通讯协议：Modbus协议 |  |  |
|  |  | 通讯频段：433MHz或2.4G（无线测温模块与之匹配） |  |  |
|  |  | 温度显示：0～150℃ |  |  |
|  |  | 隔离耐压：电源/输入/输出之间耐压>2kV |  |  |
|  |  | 安装方式：屏面开孔嵌入式安装（开孔尺寸：91×91mm） |  |  |
|  |  | 平均无故障时间：≥50000h |  |  |
|  |  | 无线测温模块：测温范围：0～150℃ |  |  |
|  |  | 测温精度：±2℃ |  |  |
|  |  | 测温分辨率：1℃ |  |  |
|  |  | 温度测量周期：T<15s |  |  |
|  |  | 供电电源：CT线圈取电式：感应取电（10%Ie～300%Ie ，可定制）； |  |  |
|  |  | 电池式：内置电池供电（电池供电5-6年）含采集模块、接收模块 |  |  |
| 10 | 支架式水浸变送器 | 1 供电电压 DC 24V （12V~30V） | 台 | 18 |
|  |  | 2 工作温度 0℃~50℃ |  |  |
|  |  | 3 工作湿度 20%RH ~100%RH |  |  |
|  |  | 4 误报率 ＜100ppm |  |  |
|  |  | 5 最大输出电流（报警） ≤40mA |  |  |
|  |  | 6 输出形式 继电器输出 |  |  |
|  |  | 7 高低电平输出 VL 为0V（+0.5V） |  |  |
|  |  | 8 VH 5V(±0.5V) |  |  |
|  |  | 9 继电器参数 0.4A AC 125V；2A DC 30V |  |  |
|  |  | 10 产品重量 约 250g |  |  |
| 11 | 点型离子感烟探测器 | 1 信号总线电压 总线24V允许范围：16V～28V | 台 | 18 |
|  |  | 2 工作电流 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA |  |  |
|  |  | 3 .指示灯 报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮 |  |  |
|  |  | 4 编码方式 电子编码（编码范围为1～242） |  |  |
|  |  | 5 保护面积 当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准 |  |  |
|  |  | 6 线制 信号二总线无极性 |  |  |
|  |  | 7 使用环境 温 度：-10℃～+55℃ |  |  |
|  |  | 相对湿度≤95%，不凝露 |  |  |
|  |  | 8 外形尺寸 直径100mm 高56mm（带底座） |  |  |
|  |  | 9 外壳防护等级 IP23 |  |  |
|  |  | 10 壳体材料和颜色 ABS，象牙白 |  |  |
|  |  | 11 重量 约120g |  |  |
|  |  | 12 安装孔距 45mm～75mm |  |  |
|  |  | 13 执行标准 GB 4715-2005 |  |  |
| 12 | 液晶壁挂式温湿度变送器 | 1 直流供电（默认） 5.5V到28V宽电压输入 | 台 | 18 |
|  |  | 2 最大电流 ≤200mA |  |  |
|  |  | 3 准 确 度 湿 度:± 3％RH(20％RH～95％RH,25℃) |  |  |
|  |  | 温 度:± 0.4℃(25℃) |  |  |
|  |  | 4 工作环境 湿度:0%RH～100%RH（非结露） |  |  |
|  |  | 温度:-10℃～100℃ |  |  |
|  |  | 5 量 程 湿度:0%RH～100%RH |  |  |
|  |  | 温度-40℃～123.8℃ |  |  |
|  |  | 6 响应时间 ≤15s（1m/s风速） |  |  |
|  |  | 7 长期稳定性 湿度≤ 1%RH/y |  |  |
|  |  | 温度≤ 0.1℃/y |  |  |
|  |  | 8 输出信号 RS485输出型:modbus协议 |  |  |
|  |  | 9 安装方式 壁挂式(葫芦孔挂装或螺丝固定墙面) |  |  |
| 13 | 网络红外枪式摄像机 | 1 摄像机 传感器类型 1/3”Progressive Scan CMOS | 台 | 14 |
|  |  | 2 最小照度 0.05Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR |  |  |
|  |  | 3 快门 1/25秒至1/100,000秒 |  |  |
|  |  | 4 镜头 2.7-9mm @F1.2，水平视场角：101°-30.4° |  |  |
|  |  | -Z：2.7-9mm @F1.2，水平视场角：101°-30.4° |  |  |
|  |  | 5 镜头接口类型 Φ14 |  |  |
|  |  | 6 自动光圈 DC驱动 |  |  |
|  |  | 7 日夜转换模式 ICR红外滤片式 |  |  |
|  |  | 8 数字降噪 3D数字降噪 |  |  |
|  |  | 9 压缩标准 视频压缩标准 H.264/MPEG4/MJPEG |  |  |
|  |  | 10 H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |  |  |
|  |  | 11 视频压缩码率 32Kbps～16Mbps |  |  |
|  |  | 12 音频压缩标准 G.711/G.726 |  |  |
|  |  | 13 音频压缩码率 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.726) |  |  |
|  |  | 14 图像 最大图像尺寸 1920×1080 |  |  |
|  |  | 15 帧率 50Hz：25fps（1920×1080） |  |  |
|  |  | 60Hz：30fps（1920×1080） |  |  |
|  |  | 16 图像设置 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |  |  |
|  |  | 17 网络功能 存储功能 支持NAS（i SCSI 可选） |  |  |
|  |  | 18 智能报警 移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 |  |  |
|  |  | 19 支持协议 TCP/IP，HTTP，DHCP,DNS，DDNS，RTP，RTSP，PPPoE，SMTP，NTP，UpnP，SNMP，HTTPS，FTP，802.1x，OoS(SIP，SRTP，Ipv6可选) |  |  |
|  |  | 20 接口协议 ONVIF，PSIA，CGI |  |  |
|  |  | 21 通用功能 防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术 |  |  |
|  |  | 22 接口 通讯接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 23 一般规范 工作温度和湿度 -25℃～60℃，湿度小于95%（五凝结） |  |  |
|  |  | 24 电源供应 DC12V±10%/PoE |  |  |
|  |  | 25 功耗 9.5W |  |  |
|  |  | -Z：12W MAX |  |  |
|  |  | 26 防护等级 IP66 |  |  |
|  |  | 27 红外照射距离 20-30米 |  |  |
| 14 | 交换机 | 标准： IEEE802.3 10BASE-T以太网;IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网;IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太;ANSI/IEEE802.3 NWay自动协商;IEEE802.3x流控 | 个 | 11 |
|  |  | 端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口 |  |  |
|  |  | 端口属性:连接器类型：RJ-45;支持10/100/1000Mbit/s传输速率;支持半双工、全双工、自协商工作模式;支持MDI/MDIX自适应 |  |  |
|  |  | 网线类型：10/100Base-TX:3/4/5类双绞线，支持传输距离100m |  |  |
|  |  | 1000Base-T:5/6类双绞线，支持传输距离100m |  |  |
|  |  | 交换容量：16Gbps |  |  |
|  |  | 转发能力： 12Mpps |  |  |
|  |  | 交换模式 ：存储转发模式 |  |  |
|  |  | MAC地址： 支持地址自动学习 |  |  |
|  |  | 地址容量： 4K |  |  |
|  |  | 防雷 ：工模防护9KV |  |  |
|  |  | 功耗：（静态） <2W |  |  |
|  |  | 工作温度 ：0℃—40℃ |  |  |
|  |  | 湿度 ≤75％（极限湿度：≤85%），无冷凝 |  |  |
| 15 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; | 台 | 2 |
|  |  | 支持国标28181协议; |  |  |
|  |  | 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放; |  |  |
|  |  | 支持H.265、H.264编码前端自适应接入; |  |  |
|  |  | 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能; |  |  |
|  |  | 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出; |  |  |
|  |  | 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能; |  |  |
|  |  | 支持面板触摸按键; |  |  |
|  |  | 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动; |  |  |
|  |  | 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览; |  |  |
|  |  | 支持16路同步回放及多路同步倒放; |  |  |
|  |  | 支持标签定义、查询、回放录像文件; |  |  |
|  |  | 支持重要录像文件加锁保护功能; |  |  |
|  |  | 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; |  |  |
|  |  | 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份; |  |  |
|  |  | 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用; |  |  |
|  |  | 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。 |  |  |
| 16 | 网络摄像机（球机） | 1. 最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像 | 台 | 4 |
|  |  | 2.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 |  |  |
|  |  | 3. 可支持PoE供电(选配) |  |  |
|  |  | 4.支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 |  |  |
|  |  | 5. 支持一对输入输出音频，支持语音对讲 |  |  |
|  |  | 6. 支持二轴调节，安装调试方便 |  |  |
|  |  | 7. 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米 |  |  |
|  |  | 8. ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 |  |  |
|  |  | 9. 支持双码流,支持手机监控 |  |  |
|  |  | 10. 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 |  |  |
|  |  | 11. 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 |  |  |
|  |  | 12. 功能齐全：镜像,一键恢复等 |  |  |
|  |  | 13. 支持萤石云接入 |  |  |
|  |  | 14. 防暴等级支持IK10 |  |  |
| 17 | 便携式移动工作站 | 不低于以下配置：CPU：英特尔酷睿i7-8565U ，内存16G 硬盘：固态512GB | 台 | 1 |
| 18 | 台式计算机 | 不低于以下配置：CPU：七代英特尔处理器 ，内存8G 硬盘：1T。 ★所投电脑必须通过节能产品认证.(投标人需提供节能产品认证证书复印件)。 | 台 | 1 |
| 19 | 空调控制器 | 输入电源 220V/380VAC | 台 | 4 |
|  |  | 功耗 平均电流小于20mA |  |  |
|  |  | 温度范围 -10℃～65℃ |  |  |
|  |  | 湿度范围 10%～90%RH |  |  |
|  |  | 载波频率 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz |  |  |
|  |  | 遥控距离 10～30米 |  |  |
|  |  | 温度测量范围 -20℃～80℃ |  |  |
|  |  | 温度测量精度 误差：<±0.5℃，在25℃时测试 |  |  |
|  |  | 湿度测量 测量范围 0～100%RH |  |  |
|  |  | 湿度测量精度 误差：<±5%RH， 在25℃时测试 |  |  |
|  |  | 通信接口 接口方式 RS485、433MHz、2.4GHz |  |  |
|  |  | 通信协议 标准MODBUS RTU协议 |  |  |
|  |  | 通信速率 9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps |  |  |
|  |  | 地址设置 0～255，默认1 |  |  |
|  |  | EMC指标 差模±2KV |  |  |
|  |  | 接触放电±6KV ，空气放电±8KV |  |  |
| 20 | 打印机 | 涵盖功能: 复印 打印 扫描 | 台 | 1 |
|  |  | 打印机类型: 黑白激光 |  |  |
|  |  | 接口类型: USB、 以太网 |  |  |
|  |  | 最大幅面: A4 |  |  |
|  |  | 是否支持网络打印: 支持 |  |  |
|  |  | 是否支持自动双面打印: 否 |  |  |
|  |  | 适用场景: 商务办公 |  |  |
|  |  | 一体机类型: 黑白激光一体机 |  |  |
|  |  | 耗材类型: 一体式硒鼓。 ★所投打印机必须通过节能产品认证.(投标人需提供节能产品认证证书复印件)。 |  |  |

3.售后服务要求

（1） 所有货物提供 3 年免费质保，软件类货物，还需提供 3 年免费升级。

（2）在免费服务期限内，中标单位应免费提供各种技术服务，包括解决系统本身出现的功能问题(必要时上门解决)；提供 7*24 小时电话及网络服务；提供每年的 1 次巡检服务；软件类产品提供每年不少于 2 次的免费培训；在接到采购方报修通知后 30 分钟内响应，不能通过远程方式解决的问题，应于 48 小时内到达现场进行处理。

（3）保修期届满后，中标单位应对其提供的货物负有维修义务。

（4）投标人须针对上述售后服务要求出具承诺函并放入电子投标文件中，原件投标时投标人自行携带备查。

4. 现场踏勘

（1）由采购人统一组织时间进行现场踏勘。

1、供应商在现场踏勘时候产生的费用自理。

2、供应商在现场踏勘现场中了解到的相关情况，仅供供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。供应商应充分考虑本项目实施中可能发生的一切费用，所有费用应计入投标总价。

（2）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足业主方使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（3）现场踏勘联系人：金老师，电话5883010