2020年铜陵学院信息综合楼空调采购与安装项目采购需求
一、项目名称及内容 
2、项目名称：铜陵学院信息综合楼空调采购及安装 
3、项目地点：安徽省铜陵市 
4、项目单位：铜陵学院 
5、项目概况：铜陵学院信息综合楼空调采购及安装，详见“货物需求”。
6、资金来源：财政资金  
7、项目预算：500万元  
8、最高限价：500万元 
9、项目类别：政府采购货物  
10、标段（包别）划分：共分1个包
二、投标供应商资格 
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
2、本项目接受联合体投标，但投标单位主体须为品牌制造商或其代理商；联合体投标必须签订联合体协议。
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： 
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； 
（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
4、投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和企业有效安全生产许可证；拟担任本次招标项目的项目经理具有二级注册建造师（机电工程）及以上资质证书，并取得有效的安全生产考核合格证B证。
三、技术方案或服务的内容、范围
（一）、货物需求 
1、VRV多联机技术参数及要求 
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术规格及配置

	1
	室外机VRF30RH
	台
	3
	★额定制冷量/制热量：≥84kw/94.5kw；

	
	
	
	
	★额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤24kw；

	
	
	
	
	冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★★全直流变频室外机；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	★★所投多联机空调品牌具有核心部件（压缩机）的自主研发及生产能力，产品的室外机、室内机及压缩机（压缩机制造商和生产商需与投标品牌一致）需为同一品牌，（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告中须能体现出压缩机制造商与生产厂商信息）。

	2
	室外机VRF40RH
	台
	2
	★额定制冷量/制热量：≥112kw/126kw；

	
	
	
	
	★额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤30kw/30.5kw；

	
	
	
	
	冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★★全直流变频室外机；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	★★所投多联机空调品牌具有核心部件（压缩机）的自主研发及生产能力，产品的室外机、室内机及压缩机（压缩机制造商和生产商需与投标品牌一致）需为同一品牌，（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告中须能体现出压缩机制造商与生产厂商信息）。

	3
	室外机VRF44RH
	台
	2
	★额定制冷量/制热量：≥123.0kw/137.0kw；

	
	
	
	
	★额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤35kw/36kw；

	
	
	
	
	冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★★全直流变频室外机；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	★★所投多联机空调品牌具有核心部件（压缩机）的自主研发及生产能力，产品的室外机、室内机及压缩机（压缩机制造商和生产商需与投标品牌一致）需为同一品牌，（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告中须能体现出压缩机制造商与生产厂商信息）。

	4
	室外机VRF50RH
	台
	5
	★额定制冷量/制热量：≥140kw/156.0kw；

	
	
	
	
	★额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤40.0kw/41.1kw；

	
	
	
	
	冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★★全直流变频室外机；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	★★所投多联机空调品牌具有核心部件（压缩机）的自主研发及生产能力，产品的室外机、室内机及压缩机（压缩机制造商和生产商需与投标品牌一致）需为同一品牌，（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告中须能体现出压缩机制造商与生产厂商信息）。

	5
	室外机VRF54RH
	台
	2
	★额定制冷量/制热量：≥151.0kw/169kw；

	
	
	
	
	★额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷/制热：≤42.0kw/43kw；

	
	
	
	
	冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★★全直流变频室外机；

	
	
	
	
	电源规格：380v/50Hz

	
	
	
	
	★★所投多联机空调品牌具有核心部件（压缩机）的自主研发及生产能力，产品的室外机、室内机及压缩机（压缩机制造商和生产商需与投标品牌一致）需为同一品牌，（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告中须能体现出压缩机制造商与生产厂商信息）。

	6
	风管式室内机VRF36S
	台
	28
	额定制冷量/制热量：≥3.6kw/4.0kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤40w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤32dB；

	
	
	
	
	★机外最高静压：≥30Pa

	
	
	
	
	★控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	★冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★直流无刷风扇电机；

	
	
	
	
	★标配冷凝水提升泵

	
	
	
	
	电源规格：220v/50Hz

	7
	风管式室内机VRF45S
	台
	79
	额定制冷量/制热量：≥4.5kw/5.0kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤46w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤36dB；

	
	
	
	
	★机外最高静压：≥40Pa

	
	
	
	
	★控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	★冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★直流无刷风扇电机；

	
	
	
	
	★标配冷凝水提升泵

	
	
	
	
	电源规格：220v/50Hz

	8
	风管式室内机VRF56S
	台
	81
	额定制冷量/制热量：≥5.6kw/6.3kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤80w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤36dB；

	
	
	
	
	★机外最高静压：≥40Pa

	
	
	
	
	★控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	★冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★直流无刷风扇电机；

	
	
	
	
	★标配冷凝水提升泵

	
	
	
	
	电源规格：220v/50Hz

	9
	风管式室内机VRF71S
	台
	113
	额定制冷量/制热量：≥7.1kw/8.0kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤105w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤36dB；

	
	
	
	
	★机外最高静压：≥40Pa

	
	
	
	
	★控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	★冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★直流无刷风扇电机；

	
	
	
	
	★标配冷凝水提升泵

	
	
	
	
	电源规格：220v/50Hz

	10
	风管式室内机VRF112S
	台
	6
	额定制冷量/制热量：≥11.2kw/12.5kw；

	
	
	
	
	额定功率制冷/制热：≤230w；

	
	
	
	
	室内机最高噪音：≤40dB；

	
	
	
	
	★机外最高静压：≥50Pa

	
	
	
	
	★控制方式：液晶触摸式线控器；

	
	
	
	
	★冷暖方式：冷暖不带电辅；

	
	
	
	
	★直流无刷风扇电机；

	
	
	
	
	★标配冷凝水提升泵

	
	
	
	
	电源规格：220v/50Hz

	注：中标单位设备到现场，业主代表及监理单位需现场查验压缩机制冷（热）量、功率、品牌等各项参数，如有虚假，采购人将上报相关部门并按有关规定处理，双方由此所造成的损失均由中标单位承担。






2、屋顶机和新风机参数及要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术规格及配置

	1
	热回收型高效屋顶空调机组
	台
	1
	★额定制冷量/制热量：≥90kw/86kw；
★额定功率（含压缩机、主板、风扇等所有部件总功率）制冷：≤27kw
送风机：风量13000m3/h，机外静压350Pa，功率7.5kW
排风机（变频）：风量3600-8000m3/h，机外静压120Pa ，功率0.6KW
过滤器形式：粗效-G4
全热回收效率≥65
温度回收效率≥70
机组噪声<70dB(A)
COP≥2.86
★设备自带控制柜，排风机变频控制

	2
	新风机室内机
	台
	1
	额定制冷量/制热量：≥28kw/17.4kw；
额定风量：≥2100m3/h
机外静压：≥200Pa

	3
	新风机室内机
	台
	4
	额定制冷量/制热量：≥45kw/27.8kw；
额定风量：≥4000m3/h
机外静压：≥300Pa

	4
	新风机室内机
	台
	7
	额定制冷量/制热量：≥56kw/34.8kw；
额定风量：≥5000m3/h
机外静压：≥300Pa

	5
	新风机室外机
	台
	1
	额定制冷量/制热量：≥28.0kw/31.5kw；
全直流变频室外机

	6
	新风机室外机
	台
	4
	额定制冷量/制热量：≥45.0kw/50.0kw；
全直流变频室外机

	7
	新风机室外机
	台
	7
	额定制冷量/制热量：≥56.0kw/63.0kw；
全直流变频室外机


（二）售后服务要求：
1、 本项目所有货物要求免费质量保证至少二年，自项目验收合格之日起计算。
2、免费保修期从验收合格之日开始。应在接到报修通知后24小时内上门维修，包括但不限于负责更换有瑕疵的配件、部件或提供相应的质量保证期内的服务。保修期届满后，应对其提供的货物负有维修义务，应长期优惠（折扣）供应零部件，并协助维护保养所供货物。
3、本项目报价包含全部费用（供货、运输、安装、垃圾清运、辅材、人工、市场风险、售后服务、总包服务费等），以总价包干价形式不予增项，采购人不再承担任何费用。
（三）其他要求
1.本项目为“交钥匙”项目，投标供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
2. 本项目需按结算价款的4%作为总承包服务费支付给信息综合楼项目总包单位，投保供应商需将此费用计入投标报价。
3. 发包人提供临时施工用水源、电源，承包人自行安装并确保安全使用。水费及电费由发包人承担。

四、主要标的物一览表
此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。
	序号
	标的名称
	品牌与型号
	数量
	单价
	其它

	1
	室外机VRF50RH
	
	5
	
	

	2
	风管式室内机VRF71S
	
	113
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	



五、采购方式：公开招标
六、评分办法：综合评分法
	类别 
	评分内容 
	评分标准 
	分值范围

	技术分（60分）
	所投产品技术参数及要求
	1、本招标文件《采购需求-技术参数及要求表》中标★★参数为关键性参数，一项不满足视为不响应；所有参数都满足招标文件要求的，得满分20分，如有负偏离，标★项每负偏离一项扣1.5分，其它项每负偏离一项扣1分，扣完为止。（提供产品技术参数偏离的相关证明材料，如彩页、官网截图、功能截图、证书等。如有虚假，采购人有权终止其中标资格并上报监管部门按有关规定处理）
	0-37分

	
	
	2、压缩机先进性：（1）采用高（或高中）压腔涡旋压缩机的，得4分；（2）采用低压腔涡旋压缩机的，得2分，其他不得分。
	

	
	
	3、所投室内机风扇电机均采用直流无刷电机的，得1分，其他不得分。
	

	
	
	4、所投多联机系统：夏季的运转制冷温度≥53℃且冬季的运转制热温度≤-23℃的，得1分。
	

	
	
	5、空调机组室外机组的所有压缩机：①具有双轮换运转功能，除了在模块间进行轮换运转之外，在同一模块的不同压缩机之间也可以进行后备运转的，得2分；②仅能在模块间进行轮换运转的得1分；没有轮换运转功能的不得分。
	

	
	
	6、所投多联机产品具有以下功能：①断电重启功能②室外机变频板采用冷媒冷却方式。全部满足的得2分，每少一项扣1分，扣完为止。
	

	
	
	7、多联机空调制热时具有智能除霜功能的得 1 分。
	

	
	
	8、为保障室外机散热效果，室外机应具有超高的静压，投标多联机产品系列室外机（以 8-16HP 其中任一模块为例）：①静压≥ 80Pa 的得 2 分；②50Pa≤静压＜80Pa 的得 1 分③低于 50Pa 的不得分。
	

	
	
	9、设备不得采用辅助电加热，机组具有制热快速启动技术，能够在 90 秒内达到 100%能力输出，保障制热效果的，得 2 分。能够在 60 秒内达到 100%能力输出，保障制热效果的，得 3 分
	

	
	
	10、本次所投系列多联机空调 8HP、10HP、12HP、14HP、16HP 模块的 IPLV（C）值均达到国家 I 级能效标准的，得 1 分。
	

	
	
	备注：①第2-10条：投标文件中须提供样本说明（或产品彩页或第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件作为评审依据；②第 10 条：投标文件中须提供中国能效标识网截图扫描件或影印件。
	

	
	所投产品综合性价比
	1、根据所投多联机零部件配置（品牌、先进性）等进行综合评分：（1）性能优、先进性好的，得3-4分；（2）性能良、先进性良的，得2-3分；（3）性能和先进性均一般的，得0-1分。（投标文件中提供所投多联机主要零部件清单明细（标明品牌、规格等）扫描件或影印件作为评审依据）。
	0-8分

	
	
	2、根据所投多联机整体品牌档次、知名度及技术先进性、维护便利性等进行综合评分，（1）综合评分排名前2名得 3-4 分；（2）综合评分排名3、4名得 2-3 分；（3）综合评分其它排名得 0-1 分。
	

	
	节能产品和环境标志产品
	所投主要成交标的产品（采购需求中产品）属于政府采购优先采购的节能产品或环境标志产品的，得1分。
备注：所投产品属于节能产品、环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图扫描件，否则评审时不予认可。
	0-1分

	
	所投多联机节能实力
	所投多联机具有《绿色建筑节能推荐产品证书》的，得 1 分。（投标文件中须提供证书扫描件或影印件）
	0-1分

	
	施工组织设计
	项目总体实施内容描述、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施及安全管理体系与措施是否完整且合理可行进行综合评分：施工组织设计完整合理的，得4-5分；施工组织设计较完整合理的，得2-3分；（3）施工组织设计完整合理性一般的， 得0-1分。
	0-5分

	
	售后服务与维保方案
	1、投标供应商承诺的免费质保期在符合招标文件要求（两年）基础上，每增加一年（不足一年不得分）加 2 分，满分 4分。
2、投标供应商在铜陵市设立售后服务网点的，得 1 分。
备注：投标文件中须提供相关证明材料（如营业执照、品牌售后服务授权书等）扫描件或影印件；
3、根据投标供应商针对售后服务响应时间、售后服务内容及方案、非价格优惠条件等综合评分（1-3分）。
	0-8分

	资信分（10分）
	投标人综合实力
	1、具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的：
①环境管理体系认证证书；
②质量管理体系认证证书；
③职业健康安全管理体系认证证书。
全部提供的得1分，提供不全或未提供的不得分。（投标文件中提供证书及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查查询截图扫描件或影印件）
	0-1分

	
	投标供应商业绩
	自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标供应商具有以下业绩：
（1）公共建筑（不含公寓、宿舍、商住楼等居住类建筑）变频多联机（品牌不限）供货及安装业绩，每提供 1 个业绩得1 分，最多得4分；
（2）空调维保项目业绩，每提供 1 个业绩得 0.5 分，最多得 2 分。
备注：第（1）条业绩：投标文件中须同时提供以下证明材料扫描件或影印件：①合同；②验收报告。需体现合同签订时间、项目内容等明细。第（2）条业绩：投标文件中须同时提供合同扫描件或影印件，合同需体现合同签订时间、项目内容等明细。
	0-6分

	
	人员配备
	1、拟派项目经理（1 人）：
具有工程类中级及以上职称证书的，得 1 分。
2、拟为本项目配备专业的安装人员（除项目经理及项目技术负责人）：
具有《中华人民共和国特种作业证》（作业类别为：制冷与空调作业：空调设备安装修理）证书的，每提供一人得0.5 分，满分2分。
备注：（1）上述所有人员一人一岗，不得兼任；（2）投标文件中须提供人员证书扫描件或影印件，同时提供投标供应商为其缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料，社保证明格式详见第二章投标供应商须知前附表第 35 条
	0-3分

	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100
	30分



七、付款方式：
1、本项目不支付备料款。
2、室内隐蔽工程进场施工且全部空调室内机、铜管及其它安装辅材到达施工现场，经校方代表及监理确定认可后7日内，买方付至合同价款总额的60%给卖方。
3、全部空调室外机及全部辅材到达施工现场，经校方代表及监理验收认可后7日内，买方付至合同价款总额的75%给卖方。
4、空调工程专项验收合格，竣工资料（含工程竣工结算资料）齐备移交后付至合同总价款（不包括暂列金额及合同减项部分）的90%；结算审核结束，并缴纳结算价3%作为质保金后付至结算总价款的 100%。
备注：中标供应商应承担的违约责任违约金（或损失）优先从履约保证金中扣除，若履约保证金不足以如有）扣除的，再从合同款中扣除相应部分。
5、质保金为审定决算价款的3%，质保期满后15个工作日内一次性付清（无息）。
八、供货（安装、服务）周期：自合同签订之日起60日。
九、履约保证金
签订合同前，中标人应按中标金额10%提交履约保证金，在项目验收合格且缴纳3%质保金后予以无息退还。

