## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 030901 | 水灭火系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 748.500
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 335.000
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 70.500
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 78.000
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 43.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 121.500
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 93.500
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 61.200
9 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格： 有吊顶的房间采用装饰型68°c玻璃球喷头,无吊顶房间及地下室(不吊顶)采用直立型68°c玻璃球喷头。医疗区域均应采用快速响应喷头。 | 个 |  | 430.000
10 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：水流指示器 ZSJZ 1050-YF-1.2 | 个 |  | 5.000
11 | WB031003001001 | 沟槽阀门 |  | 1、类型： 消防信号阀 2、规格、压力等级：ZSDF型 | 个 |  | 5.000
12 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25 | 组 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 3.000
14 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN80 | m |  | 9.400
15 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN100 | m |  | 55.800
16 | WB031003001002 | 沟槽阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 | 个 |  | 5.000
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 7.000
18 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 3.000
19 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 12.600
20 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN70 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 148.500
22 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 | m |  | 0.500
23 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：暗装 2、型号、规格：室内消火栓系统:采用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜,箱内配置消防软管卷盘,箱体为铝合金-钢制,内设:消火栓1个,QZ19水枪1支,消防起泵按钮一个,25米长衬胶龙带一条 | 套 |  | 20.000
24 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：试验用消火栓箱 2、附件材质、规格：详见15S202-54 | 套 |  | 1.000
25 | 031003009001 | 补偿器 |  | 1、名称：补偿器 2、规格：DN100 | 个 |  | 2.000
26 | WB031003001003 | 沟槽阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 9.000
27 | WB031003001004 | 沟槽阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、材质、类型：不锈钢消防水箱 2、型号、规格：18m3 | 台 |  | 1.000
29 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：活塞式液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 |  | 1.000
30 | WB031003001005 | 沟槽阀门 |  | 1、类型：闸阀（排污管） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 1.000
31 | 030109001001 | 离心泵 |  | 1、名称：稳压泵两台(一用一备) 2、规格：ZW(L)-I-X-10 2.2Kw | 台 |  | 2.000
32 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1、名称：流量开关 | 台 |  | 2.000
33 | WB031003001006 | 沟槽阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 4.000
34 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 | 个 |  | 2.000
35 | 031001005001 | 铸铁管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、规格、压力等级：给水球墨铸铁管 DN100 4、连接形式：橡胶密封圈接口 5、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 282.400
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
36 | 031001005002 | 铸铁管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、规格、压力等级：给水球墨铸铁管 DN150 4、连接形式：橡胶密封圈接口 5、含所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 111.200
37 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 8.000
38 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 1.000
39 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：DN150 | 套 |  | 2.000
40 | 030109001002 | 离心泵 |  | 1、名称：室内消火栓给水加压泵 2、型号：Q=10L/s,H=0.5MPa,N=18kw/台 3、具备自动巡检功能 | 台 |  | 2.000
41 | 030109001003 | 离心泵 |  | 1、名称：自动喷水给水加压泵 2、型号：Q=25L/s,H=045MPa,N=25kw/台 3、具备自动巡检功能 | 台 |  | 2.000
42 | 031006002001 | 稳压给水设备 |  | 1、类型：自动喷水增压稳压装置 2、规格、型号：ZW(L)-I-X-10 3、具备自动巡检功能 | 套 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房 2、材质、规格：镀锌钢管DN300 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 26.500
44 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房 2、材质、规格：镀锌钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 7.500
45 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 18.000
46 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 18.000
47 | 030901002010 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 15.000
48 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 | 组 |  | 1.000
49 | 030601002001 | 压力开关 |  | 1、名称：压力开关 | 块 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
50 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：带自锁装置蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 4.000
51 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：带自锁装置蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 6.000
52 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：带自锁装置蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 4.000
53 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 4.000
54 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：超压泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 2.000
55 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN200 | 个 |  | 4.000
56 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、名称：法兰式软接头 2、规格：DN200 | 个 |  | 4.000
57 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：水泵试验阀门 2、规格、压力等级：DN80 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 4.000
58 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：水锤吸纳器 2、规格、压力等级：DN150 | 个 |  | 2.000
59 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀（防空管） 2、规格、压力等级：DN150 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
60 | 031006015002 | 水箱 |  | 1、材质、类型：不锈钢消防水池 2、型号、规格：有效容积150立方米 | 台 |  | 1.000
61 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称： 压力表 | 块 |  | 10.000
62 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100X型 | 个 |  | 1.000
63 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1.名称：管道支架制作安装； 2.其他：支架除锈、刷油（两底两面） | kg |  | 650.000
64 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 1.名称：消火栓 水灭火系统调试 | 点 |  | 20.000
65 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 1.名称：自动喷淋 水灭火系统调试 | 点 |  | 5.000
66 | 030905002003 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 1、系统形式：压力开关（流量开关）调试 | 点 |  | 4.000
67 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ATwyb 2、型号：详见系统图 | 台 |  | 1.000
68 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗敷 | m |  | 74.000
69 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置要求：暗敷 | m |  | 3.200
70 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：防水电缆 2、型号：JHS-4*4 3、规格：厂家配套 | m |  | 5.200
71 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：配电柜XAT 2、型号：详见系统图 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
72 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：配电柜XB1 2、型号：详见系统图 | 台 |  | 1.000
73 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：配电柜XB2 2、型号：详见系统图 | 台 |  | 1.000
74 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC50 4、配置要求：暗敷 | m |  | 13.500
75 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC70 4、配置要求：暗敷 | m |  | 9.500
76 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC100 4、敷设方式：暗敷 | m |  | 14.000
77 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-3*25 | m |  | 33.000
78 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4*25 | m |  | 33.000
79 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作安装 2、型号：电缆截面(mm2) ≤35 | 个 |  | 8.000
| 0304 | 消防照明
80 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置要求：暗敷 | m |  | 1280.000
81 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗敷 | m |  | 14.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
82 | 030411004001 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：NH-RVS-2x2.5 | m |  | 1160.000
83 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：WDZ-BYJ-2.5 | m |  | 280.000
84 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：BYJR2.5 | m |  | 140.000
85 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ATxf 2、型号：详见系统图 | 台 |  | 1.000
86 | WB030904012001 | A型应急照明集中 |  | 1、名称：应急照明集中电源 | 台 |  | 5.000
87 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：安全出口/疏散出口指示标志灯 2、规格：门框上方0.2m处壁挂式安装(室内高度H<3.5m)或距地3m~6m处壁装或吊装,距门框所在墙面小于50mm(室内高度H≥3.5m) | 套 |  | 36.000
88 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：疏散指示标志灯 2、规格：距地0.5m处嵌入式安装/壁挂式安装(凸出墙面或柱面不大于20mm)或距地2.2m~2.5m处壁装或吊装(室内高度H<3.5m)或距地3.0m~6.0m处壁装或吊装(室内高度H≥3.5m) | 套 |  | 115.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
89 | WB030904013003 | 智能照明灯/指示 |  | 1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：距地2.2m~4.5m壁挂式安装(距梁底或天花底不小于0.3m,且不被机电管线遮挡) | 套 |  | 100.000
90 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：应急双管荧光灯 | 套 |  | 2.000
91 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：二位开关 | 个 |  | 1.000
92 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 264.000
93 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 |  | 1、名称：消防照明调试 | 系统 |  | 1.000
| 0309 | 消防工程
94 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置要求：暗敷 | m |  | 3450.000
95 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置要求：暗敷 | m |  | 12.300
96 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗敷 | m |  | 195.000
97 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZBN-RVS-2x1.5 | m |  | 2400.000
98 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、型号：ZBN-BYJ(F)-2.5 | m |  | 760.000
99 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、型号：ZBN-RVS-4x1.5 | m |  | 50.000
100 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、型号：ZBN-KVV-7x1.5 | m |  | 200.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
101 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJE-2*1.5 | m |  | 55.000
102 | 030408002003 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJE-4*1.5 | m |  | 227.500
103 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器 2、规格：JTY-GD-3002B | 个 |  | 245.000
104 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称：吸顶式扬声器 2、功率：3W(1825) | 个 |  | 22.000
105 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：带手动报警按钮的火灾电话插孔 2、规格：J-SAP-M-03 | 个 |  | 22.000
106 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：火灾警报扬声器 2、规格：SGJ-1 | 个 |  | 22.000
107 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） |  | 1、名称：总线制电话分机电话 2、规格：ZF-J | 个 |  | 2.000
108 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称：消防栓按钮 2、规格：LJ-XAPD-02 | 个 |  | 20.000
109 | WB030904002001 | 火灾部位显示盘 |  | 1、规格：火灾部位显示盘 2、规格：JB-YX-252 | 台 |  | 5.000
110 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：总线隔离器 2、规格：HJ-1751 | 个 |  | 18.000
111 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：模块 2、规格：控制模块 | 个 |  | 21.000
112 | 030904008003 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：端子箱 | 个 |  | 5.000
113 | WB030904015001 | 水位显示报警装置 |  | 1、名称：水位显示报警装置 | 台 |  | 1.000
114 | WB030904006001 | 防火门监控设备 |  | 1、名称：双扇常闭门控制器 2、规格：RXPM-CD-02 | 个 |  | 17.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
115 | WB030904010001 | 消防电源监控设备 |  | 1、名称：消防电源传感器 2、规格：PDM-703AV2 | 个 |  | 7.000
116 | WB030904005001 | 电气火灾监控设备 |  | 1、名称：系统监控模块 2、规格：PDM-800BT(LD1) | 个 |  | 6.000
117 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） |  | 1、规格、线制：消防广播主机 2、控制回路：HJ-1757A | 台 |  | 1.000
118 | ZB030101001001 | 消防控制室操作台 |  | 1、名称：消防控制室操作台 | 项 |  | 1.000
119 | 030904017001 | 报警联动一体机 |  | 1、规格、线制：柜式火灾报警控制器 2、控制回路：JB-3208系列 3200点 | 台 |  | 1.000
120 | 030904015001 | 火灾报警控制微机（CRT） |  | 1、规格：CRT 图像显示装置 | 台 |  | 1.000
121 | 030904012001 | 防火门监控主机 |  | 1、规格、线制：防火门监控主机 | 台 |  | 1.000
122 | 030904012002 | 消防电源监控系统 |  | 1、规格、线制：消防电源监控系统 2、控制回路：PDM-400 | 台 |  | 1.000
123 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1、规格、线制：电气火灾监控主机 2、控制回路：PDM-610 | 台 |  | 1.000
124 | 030905001002 | 自动报警系统装置调试 |  | 1、名称：自动报警系统装置调试 | 系统 |  | 1.000
125 | WB030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 |  | 1、名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 |  | 44.000
126 | WB030905001002 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 |  | 1、点数：消防通信系统调试 通信分机 | 只 |  | 2.000
127 | 030905003001 | 防火控制装置联动调试 |  | 1、名称：电梯调试 | 部 |  | 1.000
128 | 030905003002 | 防火控制装置联动调试 |  | 1、名称：风机调试 | 个 |  | 1.000
129 | 030905003003 | 防火控制装置联动调试 |  | 1、名称：电动排烟阀调试 | 个 |  | 3.000
130 | ZB030101001002 | 防火封堵 |  | 1、名称：防火封堵 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
131 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 351.000
| 0307 | 通风空调工程
132 | 030411001010 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：钢管 3、规格：SC32 4、配置要求：暗敷 | m |  | 4.500
133 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-0.6/1KV-4X10 | m |  | 7.000
134 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ATpyfj1 2、型号：具体配置见系统图 | 台 |  | 1.000
135 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：排烟风管制作安装 2、材质、厚度：镀锌风管1.2mm 3、规格、形状：矩形 长边长(mm) ≤1250 | m2 |  | 7.000
136 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：排烟风管制作安装 2、材质、厚度：镀锌风管1.0mm 3、规格、形状：矩形 长边长(mm) ≤700 | m2 |  | 82.800
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
137 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、有耐火极限要求的风管采用100%无石棉防火板包覆，密度不大于950Kg/m3。 2、耐火极限≤2h时，采用9mm防火板；耐火极限≤3h时，采用12mm防火板。 3、防火板与铁皮风管之间内衬50mm岩棉，容重100Kg/m3。 4、应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告，做法详图集15K606第159页。 | m3 |  | 1.080
138 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：排烟风机 2、型号： HTFC-I-28-（2） 3、规格：风量:30000CMH 全压:575Pa 功率:11Kw 噪音:70dB（A） | 台 |  | 1.000
139 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：排烟防火阀 2、型号：1250*400 | 个 |  | 1.000
140 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：排烟防火阀 2、型号：700*700 | 个 |  | 3.000
141 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：板式排烟口 2、型号：600*600 | 个 |  | 3.000
142 | WB030701005001 | 设备支吊架制安 |  | 1、名称：设备支吊架制安 | kg |  | 50.000
143 | WB031002008001 | 抗震支架安装 |  | 1、名称：风管抗震支架 2、其他：此部分工作量暂定 | 套 |  | 20.000
| 030902 | 气体灭火系统
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
144 | 030901002011 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、含沟槽件及所有管道连接件、管道试压冲洗 | m |  | 260.500
145 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、安装方式：地上式消火栓 2、型号、规格：ss100-1.0 三个栓口：一个DN100,两个DN65; | 套 |  | 2.000
146 | WB031003001007 | 沟槽阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其他：含法兰片 | 个 |  | 2.000
147 | 040504001001 | 阀门井 |  | 1、名称：阀门井 2、其他：国家标注图集 | 座 |  | 2.000
148 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、名称：埋地钢管除锈防腐: 两遍红丹，两遍沥青漆; | m2 |  | 81.800
149 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆费 | 项 |  | 1.000
| 01 | 房屋建筑与装饰工程
150 | ZB030906001001 | 原有损坏或需拆除消防设施拆除 |  | 1、原有损坏或需拆除消防设施拆除 2、包含消防泵房内老旧设备拆除及库房改造 3、拆除需保护场内其他须保留设施及构筑物装饰等 4、垃圾外运 5、按项报价，投标须踏勘现场后自行报价，结算不予调整 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
151 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、现状天棚吊顶拆除 2、拆除损坏由施工方承担费用 3、拆除面层放置在不会损坏地点 4、待消防喷淋及其管道安装完毕后再行安装 5、工程量暂定 | m2 |  | 800.000
152 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、利旧安装 2、保护性拆的吊顶重新安装 | m2 |  | 800.000
153 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、室外消防水箱独立基础 2、基础土方开挖 | m3 |  | 69.700
154 | WB010101011001 | 人工清底 |  | 1、开挖基槽时,在基础底设计标高以上,预留适当厚度(约200mm)的土,待基础施工时,再挖至基础底设计标高. | m2 |  | 58.080
155 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、基础土方回填 2、基础两侧应采用粘性土或砂土分层回填夯实至设计地面;分层厚250mm 3、回填施工完毕后方可施工上部结构回填土干容重不小于16KN/m3 ,有机物含量不超过5%，夯实后压实系数不小于0.94. | m3 |  | 16.330
156 | WB010101013001 | 机械运土方 |  | 1、余土外运 2、挖出的土石方外运 3、弃运点及运距由投标人自定 | m3 |  | 64.990
157 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、C15商品混凝土 | m3 |  | 4.130
158 | 011702001001 | 基础 |  | 1、基础垫层模板 | m2 |  | 7.680
159 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、独立基础 2、C25商品混凝土 | m3 |  | 10.560
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
160 | 011702001002 | 基础 |  | 1、独立基础模板 | m2 |  | 33.240
161 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、矩形柱 2、C25商品混凝土 | m3 |  | 2.160
162 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、矩形柱模板 | m2 |  | 18.600
163 | 010503002001 | 矩形梁 |  | 1、矩形梁 2、C25商品混凝土 | m3 |  | 24.290
164 | 011702006001 | 矩形梁 |  | 1、矩形梁模板 | m2 |  | 207.880
165 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | HRB400E φ10以内 | t |  | 1.684
166 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | HRB400E φ16以内 | t |  | 3.598
167 | 010606008001 | 钢梯 |  | 1、A轴钢梯 2、具体详见图纸 | t |  | 8.741
168 | 010606008002 | 钢梯 |  | 1、西侧钢梯 2、具体详见图纸 | t |  | 6.774
169 | 010501001002 | 垫层 |  | 1、C15商品混凝土 | m3 |  | 0.950
170 | 011702001003 | 基础 |  | 1、基础垫层模板 | m2 |  | 2.480
171 | 010501003002 | 独立基础 |  | 独立基础 C25商品混凝土 | m3 |  | 3.820
172 | 011702001004 | 基础 |  | 1、独立基础模板 | m2 |  | 9.960
173 | 010502001002 | 矩形柱 |  | 1、矩形柱 2、C25商品混凝土 | m3 |  | 0.620
174 | 011702002002 | 矩形柱 |  | 1、矩形柱模板 | m2 |  | 6.240
175 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | HRB400E φ10以内 | t |  | 0.404
176 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | HRB400E φ16以内 | t |  | 0.863
177 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：泵房墙面 2、抹灰层种类：现状抹灰层，含面层油漆 3、拆除垃圾外运 | m2 |  | 48.120
178 | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：泵房天棚 2、抹灰层种类：现状抹灰层，含面层油漆 3、拆除垃圾外运 | m2 |  | 31.820
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
179 | 011210006001 | 其他隔断 |  | 1、FGRC轻质隔墙 2、3h耐火极限 | m2 |  | 42.400
180 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 | m2 |  | 132.920
181 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：耐水腻子 3、刮腻子遍数：2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 |  | 132.920
182 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：两底三面 3、部位：墙面 | m2 |  | 132.920
183 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | 1、抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 | m2 |  | 31.820
184 | 011406003002 | 满刮腻子 |  | 1、面浆(或涂料〉饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 |  | 31.820
185 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：两底三面 3、部位：天棚 | m2 |  | 31.820
186 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：现状泵房地面结构层 2、饰面材料种类：地砖 3、拆除垃圾外运 | m2 |  | 31.820
187 | WB010101007001 | 原土打夯 |  | 素土夯实 | m2 |  | 31.820
188 | 010404001001 | 基础垫层 |  | 1、150厚粒径5~32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 | m3 |  | 4.770
189 | 010404001002 | 基础垫层 |  | 1、200厚C15混凝土垫层 | m3 |  | 1.910
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
190 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、50厚C25细石混凝土，随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 |  | 31.820
191 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：挖沟槽土方及回填 2、余方弃置 | m3 |  | 45.000
192 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：现状室外人行道面层及结构层 2、饰面材料种类：现状室外人行道板砖 3、拆除垃圾外运 4、工程量暂定 | m2 |  | 80.000
193 | 041001001001 | 拆除室外混凝土地面 |  | 1、材质：现状室外混凝土面层及结构层 2、拆除垃圾外运 3、工程量暂定 | m2 |  | 70.000
194 | WB010101007002 | 原土打夯 |  | 1、素土夯实,压实度≥93% 2、工程量暂定 | m2 |  | 150.000
195 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、100mm厚开级配碎石压实 2、工程量暂定 | m2 |  | 150.000
196 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 1、150mm厚开级配水泥稳定碎石压实 2、工程量暂定 | m2 |  | 150.000
197 | 040204002001 | 人行道板安砌 |  | 1、块料品种、规格：100*200*60mm透水面包砖，粗砂灌缝 2、垫层品种、规格：20mm厚1:5硬性水泥砂浆结合层 3、工程量暂定 | m2 |  | 80.000
198 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、120mm厚 C25砼，并按4-6M分仓跳隔浇注 2、工程量暂定 | m2 |  | 70.000
199 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、装饰部分脚手架搭拆 2、工程量暂定 | m2 |  | 830.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.200
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.500
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.800
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  |  | 0.400
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.100
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.780
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.100
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.220
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | ZF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：铜陵市人民医院东市分院消防改造工程(一标段） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】