一）、项目概况 
铜陵学院是安徽省省属普通本科院校、安徽省示范应用型本科高校、安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位。坐落于素有“中国古铜都”之称的安徽省铜陵市，迄今已有50多年办学历史。学校现有翠湖、育秀两个校区，校园占地面积1310亩（约873630平方米），各类校舍面积42万平方米，教学科研仪器设备总值1亿多元，图书馆馆藏纸质图书120万册，中外文期刊1500余种。现有教职工850人，其中专任教师707人，副高以上职称教师210人，具有博士、硕士学位教师555人，外聘教师200余人。全日制本科在校生18033人，成人教育在籍生1800多人。铜陵学院24栋、25栋公寓始建于 2018 年，现已投入使用，学生入住率90%以上，24栋、25栋公寓进出人员复杂，给学校的人员财产安全管理，带来了非常大的挑战，因此该公寓安防建设日益提上日程。
[bookmark: _bookmark5][bookmark: 1.1项目基本要求]1.1 项目基本要求 
依据《安徽省公共安全技术防范管理规定》（第138号政府令），本项目要求在设备购置和安装上，充分考虑技术的先进性和配置的合理性，确保系统的安全可靠性和可扩展性。系统采取智能化、数字化、网络化监控系统，采用光纤进行系统连接、传输数据及图像，进行全年365*24小时实时录像。系统应具有网上传送、控制和调阅的功能，并通过光纤实现远程控制指挥、实时监控。 
[bookmark: 1.2项目服务模式][bookmark: _bookmark6]1.2 项目预算  
本项目预算为人民币60万元。
项目报价：投标报价为综合报价，包括但不限于设备费、施工费、维护费、培训费、利润、税金等一切费用。投标人在报价时应按系统安装实际需求，充分考虑包括但不限于各类辅材配备、项目现场施工条件尤其是地下管网施工条件等因素造成的项目建设维护成本增加，不接受有条件报价。投标人必须在投标前仔细勘察现场情况，为达到招标文件规定的性能指标，因施工方案及现场条件、技术路线、采用的技术方案差异等原因造成的实际工程量、设备数量与本项目设备清单有增加的或减少的，投标人需明确说明原因，并由投标人自行解决，投标人不得以此为由要求招标人增加任何费用。
1.3 项目建设范围 
本着“统一规划、统一标准、统一平台”的思路，以铜陵学院现有视频监控系统为核心，建设铜陵学院24栋、25栋公寓楼监控系统。
1.4 项目监控系统拓扑图
[image: 微信截图_33333395057.png]
二）、投标方案
投标单位需按照国家相关的最新标准： GB50311(综合布线系统工程设计规范)、GB50312（综合布线系统工程验收规范）、GB50462(电子信息系统机房施工及验收规范)等，结合现场勘查情况，设计出系统技术方案（投标时作为技术标书的一部分）。同时投标单位有自己企业的相关综合布线系统工程的施工工艺管理及质量验收方面的标准文件或规范，投标时也要提供相关材料。
1.1项目要求
★本项目为铜陵学院24栋、25栋独立监控系统，其系统存储采取后端云存储方式，存储时间不低于30天。
★为确保监控系统数据安全、可靠，须将24栋、25栋监控系统与学校总监控平台和云存储系统实现功能完全对接。24栋汇聚机房门禁系统需实现与平安校园总门禁系统对接。24栋监控汇聚机房气体灭火系统需要专业调试。
以上两项内容投标人提供承诺函并加盖投标人公章。
1.2施工工艺描述
1.2.1施工技术总则
1.2.2严格按照批准后施工图设计进行施工。
1.2.3接到任务书，制订详细的施工方案、计划和进度，确保按时完成任务。
1.2.4审核施工图后，组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项，使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的，按期、按质、按量完成施工任务。
1.2.5遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。
1.2.6严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定，以及省电信公司的有关文件规定和要求。
1.2.7施工质量要以施工质量第一位宗旨，加强施工现场的管理和施工监督，严格执行施工规范。做到施工工艺精良，各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。
1.2.8严格按施工操作程序施工，做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作，做到施工人员的安全及设备材料的安全。
1.2.9安全操作技术一般规定
1.2.10注意施工环境，检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。
1.2.11所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求，包括安装面是否适合承重等。
1.3验收标准 
项目建设完工后，校方将组织相关部门工作人员严格按照合同和投标文件进行验收，中标单位需按要求向校方提供完整的项目资料。
三）、设备采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	视频监控前端

	1
	200万网络红外半球机
	★1. 具有200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。
2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
★3. 红外补光距离不小于50米。
4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
6. 信噪比不小于59dB。需具大于100dB宽动态。
☆7. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
8. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。
☆9. 不低于IP67防尘防水等级。
☆10. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
11. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
☆12.需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。
☆13.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
☆14.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
	台
	120

	2
	200万网络红外枪机
	★1. 具有200万像素CMOS传感器。
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
★4. 红外补光距离不小于110米。
☆5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
☆7. 信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。
9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
10. 不低于IP67防尘防水等级。
☆11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
12. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
☆13.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
☆14.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
	台
	60

	3
	电梯摄像机
	★1. 具有200万像素CMOS传感器；
★2. 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。
3. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
4. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。
☆5.信噪比不小于55dB。
☆6.支持不小于105dB宽动态。
7. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。
9. 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。
10. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
☆11. 不低于IP67防尘防水等级。
12. 需具有1个RJ-45网络接口。
☆13. 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
☆14.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。
☆15.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。
☆16.在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面
	台
	6

	4
	宽动态摄像机
	★1. 具有200万像素CMOS传感器。最大分辨率1920x1080。
☆2.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 
★3. 红外补光距离不小于50米。
☆4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。
6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
7. 信噪比不小于59dB。需具100dB宽动态。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。
9. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。
10.需具有至少2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。
11. 不低于IP67防尘防水等级。
12. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
13. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
☆14.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
☆15.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
	台
	2

	5
	全景摄像机
	1. 最高分辨率可达800万像素。
2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，亮度等级不小于11级。
3. 红外距离不小于30米。
☆4.需支持双码流技术，原始模式下，主码流支持2160x3840@25fp，子码流支持480x768@25fp；全景模式下，主码流支持4096x1800@25fps，子码流支持704x320@25fps。
5. 水平中心分辨力不小于1100TVL。
6. 支持H.264、H.265视频编码格式，且H.264具有HighProfile编码能力。
7. 信噪比不小于55dB。
8. 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
9. 需支持MP2L2、G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、AAC、PCM音频编码格式。
10. 支持DC12V和POE供电，且电压在DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。
☆11.需具有至少1个FC光纤传输接口。
☆12.需具有至少2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个TF卡槽、1个RS232接口。
	台
	4

	6
	全景摄像机支架
	配套；吊装或者壁装可选
	个
	4

	7
	半球吊装支架
	吊装支架/杆长500mm/φ110mm转接帽/白色喷塑
	只
	80

	8
	电源箱
	配套500mm*400mm*150mm冷轧钢 喷塑、
	只
	4

	9
	电源适配器
	12V 2A
	只
	162

	网络传输设备

	1
	汇聚交换机
	  技术参数要求：
1.★提供千兆以太网电口数≥28个,其中光电复用接口≥4，千兆SFP光口≥2个，万兆SFP+光口≥2个，提供40G万兆QSFP+光口≥2个，提供官网截图链接证明材料；
2.交换容量≥598Gbps，整机包转发率≥220Mpps（以官网最小值为标准） ； 
3.提供交换机虚拟化技术，可以将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
4.支持静态路由，支持RIPv1/v2、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6,支持等价路由，策略路由,支持VRRP/VRRPv3；
5.★ 实现数据包的转发、过滤、交换以及路由表的计算以上功能提供第三方检测报告证明；
6.支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC；
7.★设备具备抗攻击能力、流量控制功能，具有用户访问控制和安全审计功能以上提供第三方检测报告证明；
8、每台配置不少于2个万兆单模光模块。
	台
	1

	2
	接入交换机
	1.设备性能: 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps（以官网最小值为标准）；
2.设备固化千兆电口≥24个，SPF千兆光口≥4个 ；
3.★支持IPv4/IPv6静态路由，支RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3，提供该功能官网截图及链接证明材料；
4.★要求该设备具有流量控制和安全审计功能；提供第三方检测报告复印件证明材料；
5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系；提供官网截图链接证明材料；
6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份；
7.支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能。
	台
	6

	3
	万兆模块
	SFP-XG-LX-SM1310
	只
	2

	4
	千兆模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	只
	18

	5
	光纤跳线（单模）
	2mLC-LC
	根
	60

	6
	4口光纤终端盒(含耦合器)
	1、加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+黑色喷塑 
2、产品性能完全符合YD/T925-2009指标要求
	只
	8

	7
	12口光纤终端盒(含耦合器)
	1、加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+黑色喷塑 
2、产品性能完全符合YD/T925-2009指标要求
	只
	3

	8
	光纤收发器
	1光2电单模千兆收发器
	套
	1

	9
	金属软管
	符合GB/T14525-93 直径20mm
	米
	400

	10
	超5类3米水平跳线
	符合TIA/EIA-568-B.1-2001技术要求
	根
	30

	11
	水平线缆理线器
	1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
2、安装高度：1U  
	只
	9

	12
	超五类非屏蔽网线
	符合TIA/EIA-568-B.1-2001技术要求
	米
	12000

	13
	铠装4芯室外单模光纤
	符合GB/T 7424-2008规范要求
	米
	1000

	14
	室内8芯单模光纤
	符合GB/T 7424-2008规范要求
	米
	500

	15
	铠装12芯室外单模光缆
	符合GB/T 7424-2008规范要求
	米
	1400

	16
	电源线
	1、RVV2*1.0
2、符合GB/T 5023.5-2008规范要求；
	米
	12000

	17
	弱电过线盒
	1、PVC材质
2、83mm*81mm*56mm
	只
	182

	18
	室外防雨盒
	不锈钢250mm*200mm*100mm
	只
	4

	19
	弱电井配电箱（含漏电器）
	500mm*400mm*150mm冷轧钢 喷塑、漏电保护器C40/小型断路器C10
	只
	9

	20
	监控立杆横臂
	横臂长度3米，直径76 镀锌 喷塑
	根
	4

	21
	锥形监控立杆
	立杆高度6米，直径165，横臂长度3米，直径76，配法兰连接，整体热镀锌，防锈处理，标配地龙基础，防雨箱（抱箍、排插6孔、2P断路器）
	根
	1

	存储中心

	1
	云存储
	★1、支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。
☆2、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。
★3、支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。
☆4、支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件
★5、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；
★6、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。
7、支持进行2、4、6、8、16、32、64倍速全帧快进及倒退；进度条拖动视频画面毫秒级（50ms内）响应，不黑屏；快进及倒退相互切换毫秒级(50ms内)响应，不黑屏
★8、支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速，图片下载时支持对图片进行旋转
★9、由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5 台，系统业务均不受影响。
10、支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。
★11、支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。
★12、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。
13、支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。
14、支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。
	台
	1

	2
	企业级硬盘
	3.5寸HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
	块
	24

	3
	监控扩容授权license
	配套
	路
	200

	火灾气体报警

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	1、灭火剂贮存压力：1.6 MPa（20℃）
2、最大工作压力：2.5 MPa（50℃）
3、灭火剂充装密度：≤ 1.0 kg/L
4、定温型感温玻璃球：启动温度：68℃
5、灭火技术方式：全淹没
6、灭火剂喷射时间≤10 S
7、启动方式：定温型感温玻璃球启动
8、驱动气体：氮气
9、使用环境温度：0 ℃ ～ 50 ℃
	套
	1

	2
	机械式泄压口
	配套
	套
	1

	3
	七氟丙烷药剂
	灭火剂充装密度： ≤1.15kg/L
	KG
	1

	分控机房

	1
	壁挂9U机柜
	1、主要材料：方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC优质冷轧钢板制作 
2、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 
3、产品尺寸：600*450*500mm,静载80KG，防护等级IP20
	台
	8

	2
	机柜42U
	1、 符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准。
2、 材料：SPCC优质冷轧钢板制作。表面酸洗、磷化、除油除锈。
3、 防护等级：IP20.
4、 42U网络机柜 规格2000*600*800mm（高*宽*深）,
5、 承载：净载200KG。
6、 内部托盘空间，用户可根据自身要求，自由调整。
7、 可快速拆装的机柜侧门，为安装和维护提供方便。
8、 齐全的可选配件，可同时安装脚轮和支持脚
	台
	1

	3
	控制电脑
	CPU：酷睿i7-8700主频3.2GHz
内存：16GB DDR4 2666Hz
硬盘：256GB固态 + 1TB STAT硬盘
显卡：6G独显GTX1060
机箱：立式机箱
显示器：24寸 DP接口 
预装正版Office2016、正版Windows10
	台
	1

	4
	操作工作桌
	规格：1600×800×760                                            
材质说明与工艺要求：
采用进口0.6mm厚优质胡桃木皮贴面，确保纹理及颜色一致；实木封边，内材采用优质E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐等处理，不变形；配件采用优质五金配件，强度高，不生锈，经久耐用；油漆采用高档优质环保聚脂漆，7遍底漆、4遍面油，1遍封闭漆，硬度高，色泽均匀、耐磨性强，能长久保持漆面效果；保证牢固经久耐用。
	张
	4

	
	LED显示单元
	1、像素间距:2.0mm；
★2、像素构成：采用自主封装1515 哑黑灯珠；
3、成像原理：LED主动发光；
4、像素密度：250000 点/㎡；
5、亮度：≥600 cd/m²；
6、水平视角：≥140°，垂直视角：≥140°；
7、刷新频率≥2440Hz；
8、扫描方式:1/40扫描；
9、工作环境温度：-10℃至+40℃；
10、工作环境湿度：10%～80%； 
11、可选PWM驱动IC或双锁存IC，高刷新率、灰阶过度自然、拍照无水波纹,画面显示逼真，色彩艳丽。
12、屏幕尺寸：2880mm*1280mm；
13、整屏分辨率≥1440*640，像素构成：1R1G1B ；
14、可实现小屏显示大画面的效果，也可把整个电脑缩放到小屏显示，整屏任意分屏。
★15、所投LED显示屏、电源、视频处理器为同一品牌，并提供CCC证书复印件；
★16、所投LED显示屏具有节能认证证书，提供节能证书复印件；
★17、所投LED显示屏具有中国产品质量安全监督中心和中国国际品牌发展工作委员会颁发的《全国质量检验稳定合格产品》证书，提供证书复印件；
★19、所投产品具有防火阻燃等级报告。（提供第三方CMA检测报告复印件）
★20、质保不低于三年，投标人需提供承诺函。
	套
	1

	门禁系统

	1
	防火门
	钢制防火门
	扇
	1

	2
	门框封堵
	配套
	项
	1

	3
	单门禁控制器
	1、强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。
2、插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。
3、支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。
4、支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。
5、支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。
6、支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。
7、采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。
8、采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。
9、采用高速1.0GHZ主频CPU,DDR2支持128MB容量,Flash支持256MB容量，嵌入式Linux操作系统。
10、可灵活设置256个时间段、96日节假日及256个门禁权限组。
11、具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。
12、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片。
	台
	1

	4
	单门磁铁锁
	DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg
	个
	1

	5
	开门按钮
	50万次机械使用寿命,适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料
	个
	1

	6
	门禁软件
	软件授权
	套
	1

	综合管网

	1
	波纹管110
	加筋波纹管110型
	m
	200

	2
	七孔梅花管
	七孔 PVC
	m
	200

	3
	PE管32
	PEФ32
	m
	300

	4
	KBG电管20
	扣压式薄壁直径20的电线管
	m
	1500

	5
	桥架
	200 mm*100 mm*1.2 mm桥架 冷轧钢喷塑
	m
	40

	6
	弱电井
	砖砌、树脂井盖600 mm*600 mm*700mm
	只
	2

	7
	辅材
	配套
	批
	1

	软件功能定制开发

	1
	视频监控平台
软件定制功能
	1、定制需求一
概述：运维资产管理中实现摄像机类型、设备序列号、设备型号自动获取
详情：资产管理--资产信息--网络摄像机页面的设备序列号通过系统自动获取，另外增加摄像机类型（球机、半球、枪/筒机、鹰眼、云台、报警柱、其他）、设备型号属性并支持系统自动获取
2、定制需求二
概述：运维统计报表中实现按摄像机类型（球机、半球、枪/筒机、鹰眼、云台、报警柱、其他）的统计
详情：运维统计报表中按摄像机类型（球机、半球、枪/筒机、鹰眼、云台、报警柱、其他）统计。
3、定制需求三
概述：对接移动短信接口
详情：调用短信平台接口发送告警短信
	套
	1


 备注：以上设备参数中标☆参数需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件。
四、设备利旧清单
为了使设备资源合理利用，现整理一套利旧清单 ，此次材料清单费用不包含在在总预算范围内，投标人报价应包含以下材料施工费用。
	利旧清单

	序号
	货物名称
	说明
	单位
	数量

	1
	电源适配器
	与本项目配套使用
	只
	26

	2
	筒机桌面式支架
	与本项目配套使用
	只
	60

	3
	电源箱
	与本项目配套使用
	只
	5

	4
	接入交换机
	与本项目配套使用
	台
	3

	5
	光纤收发器（一光一电）
	与本项目配套使用
	套
	4

	6
	室外防雨盒
	与本项目配套使用
	只
	4

	7
	点型光电感烟火灾探测器
	与本项目配套使用
	只
	1

	8
	点型感温火灾探测器
	与本项目配套使用
	只
	1

	9
	探测器底座
	与本项目配套使用
	只
	2

	10
	火灾声警报器
	与本项目配套使用
	只
	1

	11
	火灾声光警报器
	与本项目配套使用
	只
	1

	12
	声光底座
	与本项目配套使用
	只
	1

	13
	气体灭火控制器(1区)
	与本项目配套使用
	台
	1

	14
	紧急启停按钮
	与本项目配套使用
	只
	1

	15
	气体释放指示灯
	与本项目配套使用
	只
	1


五、售后服务要求
1、本项目质保期自系统建设竣工完成验收合格之日起计算，不低于一年，服务期内不收取任何硬件维修、更换费用，投标人须在投标文件中书面承诺。
[bookmark: _Toc233431013][bookmark: _Toc329913509][bookmark: _Toc331111769][bookmark: _Toc329945134][bookmark: _Toc275183445]2、保修期满后提供终身技术服务；提供完整的项目维修、维护档案。
3、中标人在接到报修通知后应于24小时内反应，如需上门维修应于3天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。
4、提供技术培训及巡检服务
5、提供7*24小时电话及网络服务
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