# 施工图设计说明

# 1 排水工程

## 1.1 概述

天门山大道（西湖三路-福茂企业厂房）现状道路红线外有DN100污水压力管，收集西侧福茂企业厂房污水，排至西湖三路DN150污水管，通过转输最终排至污水处理厂。天门山大道（西湖三路-朱永路）东侧地块为在建亨实企业厂房，有污水排放需求。经与建设单位确认，本次沿天门山大道西侧新建DN100压力管，接入福茂企业外侧现有排污管。

## 1.2前期对接	情况

经与业主单位前期对接，拟建亨实企业排污量约为4.85L/s，扬程约为30m，本次新建DN100（流速0.64m/s）泵站出水管，接入下游现状污水管网。本次仅设计泵站出水压力管，若泵站流量、扬程调整，需复核泵站出水管流速及扬程。

## 1.3 排水工程设计

污水方案：经与建设单位确认，天门山大道（福茂企业-朱永路）道路西侧人行道外新建DN100污水管，承接亨实企业污水泵站排出水，自北向南接入福茂企业外侧现有排污管。亨实企业污水泵站由企业自行设计施工，本次于企业围墙处预留泵站出水管接入点，企业污水接入本次设计接入点时需安装止回阀等防倒流装置。

重要节点：DN100污水管穿越现状明渠时河岸两侧设混凝土支墩，支墩处设管卡固定，外露时管道外包聚氨酯保温材料。

## 1.4管道管材、接口及基础及回填

（1）管材:污1-污4处采用无缝钢管，DN114×10mm（壁厚），材质为Q355B，钢管采用对口焊接，管道配件采用焊接钢管专用配件。钢管及钢制管件内防腐采用底漆两道，IPN8710-2B防腐面漆两道，其干膜厚度应≥130um。

钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量的合格保证。钢材还应具有冷弯试验的合格保证。手工焊采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117的规定。选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应．自动焊或半自动焊采用的焊丝和相应的焊剂应与主体金属力学性能相适应，并应符合国家现行标准的规定。管网设计工作压力0.5MPa。

其余段污水管采用污水专用球磨铸铁管，K9级，T型滑入接口，管网设计工作压力0.5MPa，管材应符合《排水工程用球墨铸铁管 管件和附件》（GB/T26081—2022）》的规定。

球墨铸铁管转角小于10度时不使用弯头，可以利用管道柔性接口进行折线敷设，每根借转角度一般不宜大于3°。

（2）防腐

污水管道需采购成品内、外防腐处理的球墨铸铁管或钢管，管道接口及检查井需进行内防腐处理。建议做法如下：表面处理→涂装厚浆型环氧煤沥青防腐涂料一道→涂装厚浆型环氧煤沥青防腐涂料三道→涂装ZH-3特种聚酯树脂防腐涂料二道。

（3）管道回填

管道回填材料采用中粗砂回填至管顶50cm。管道敷设完毕沟槽回填前，应按规范要求进行水压试验，管道试验压力应为1.0MPa。试验管道长度不大于1公里，达到规范要求后方可进行回填。管道敷设于机动车道下采用混凝土回填，其余采用原状土回填。

## 1.5 检查井

（1）阀门井

1）阀门井采用模块式圆形闸阀井，做法详见12SS508-24。

2）闸阀井内采用塑钢踏步，做法详见标准图14S501-1P35~36。

3）采用SZ45X-10型软密封法兰闸阀。

4）设计位于道路路面处的阀门井井盖高与设计路面齐平。施工时若发现设计井盖高与实际情况有出入，应按实际标高进行调整。

（2）排气井采用模块式圆形排气阀井，做法详见12SS508-49；排泥井采用模块式圆形排泥井，做法详见12SS508-56。

（3）压力井采用模块式检查井，做法参照闸阀井（12SS508-24），阀门改为法兰盘堵（PN=1.0Mpa）。

（4）井盖

1）本次设计污水管位于红线外，检查井井盖采用球墨铸铁井盖，井盖承载力等级不得小于C250；检查井井盖应满足GB/T 23858-2009要求。

所有检查井内设置防人跌入网，井内需设置悬挂检查井铭牌，井盖上应设置污标识。

所有检查井内均设置防坠网，检做法详见《混凝土砌块式排水检查井（皖2015S209）》第84页相应做法。

2）当检查井井盖位于道路、人行道范围内时，井盖顶面与路面持平，检查井在绿地或荒地内时井盖应高出附近地面0.2～0.3m。

红线外管顶覆土厚度应不小于0.7m，覆土不满足段落应回填至0.7m。

（5）管道支墩

为防止管件脱落，所有管道转弯、三通、弯头及闷板处均应设C20混凝土支墩或镇墩，支墩应设置在原状土上，并保证支墩和土体的紧密接触，如有间隙需用与支墩材料相同的材料填实。做法详见国家标准图集《柔性接口给水管道支墩》（10S505）。

（6）水压实验：管道必须在安装完毕，管道附件等锚固设施达到《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第9.2规定强度后，才能进行试压，且试验管段的长度不宜大于1Km;管道工作压力为0.5Mpa；试验压力1MPa，试验方法按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008）要求执行。

## 1.6管线综合

（1）设计原则

依据《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016），结合区域现状管线种类及规格，合理确定管线布设空间，在保证各类管线均匀布设在道路红线内的前提下，减少机动车道检查井布设，以增加行车舒适度。

工程管线综合是指给水、污水、雨水、电力、通讯、燃气、热力管线及其他特殊管道的平面及竖向综合。地下管线的规划设计与道路应同步进行、综合考虑。地下管线设计既要节约用地，又应远近结合，为远期扩建留有余地。一般给水、电力、通讯、燃气、热力管线均应顺应道路坡度敷设，管道（线）交叉较少，只需在道路交叉口处妥善处理即可；排水管道埋深大、管径大，且雨、污水均为重力流管道，其干管与干管间、干管与支管间、支管与街坊支管间交叉打架较多，必须进行竖向综合考虑。

（1）管线横断面布置

工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质、埋深等确定。分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。布置次序宜为：电力、通信、燃气、给水、雨水、污水。一般优先将电力、燃气、通信、给水管线布置在人行道、非机动车道或绿化带下，其次才将检修次数较少的雨水、污水管线布置在机动车道下。

（2）管线竖向布置

各种管线埋深不同，一般情况自上而下的顺序为：通信、电力、燃气、给水、雨水、污水。因街坊各种支管必须横穿道路与干管相接，所以管线高程布置上尽量不重叠，如局部遇重叠需要采取一定的技术措施，使街坊支管顺利接入。按管线最小覆土要求，除通讯管线覆土0.7米外，其余管道覆土均应大于0.7米。

（3）管线交叉

本设计范围内市政工程管线较多，在道路上都与道路中心线平行布置，一般不会交叉，在道路交叉口处将发生交叉，标高上势必产生矛盾，必须进行管线交叉处理。

管线交叉处理的原则：

①规划管线让已建成的管线

②小管道让大管道

③压力流管道让重力流管道

④弯曲的管线让不易弯曲的管线

⑤临时管线让永久管线

工程管线之间及其建（构）筑物之间的最小水平净距应符合上表规定。当受道路宽度、断面及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。

对于埋深大于建(构)筑物基础的工程管线，其与建(构)筑物之间的最小水平距离，应按下式计算，并折算成水平净距后与上表的数值比较，采用较大值。

L=(H-h)/tanb+a/2

式中：L——管线中心至建(构)筑物基础边水平距离(m)；

H——管线敷设深度(m)；

h——建(构)筑物基础底砌置深度(m)；

a——沟槽开挖宽度(m)；

b——土壤内摩擦角(°)。

（2）管线综合方案

天门山大道：东侧红线外0.5m处新建DN100污水压力管，现状雨水、污水、弱电、燃气、电力管线均保留利用。

## 1.7注意事项

（1）所有管（渠）的开挖和支撑必须根据现场实际情况严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中要求执行，以保证安全的工作宽度和边坡坡度，如受现场实际条件限制确实无法保证一定的开挖宽度的，应根据规范加设沟槽支撑等相关措施。同时注意对周边现状构筑物和架空杆线的影响和保护。

（2）施工前必须先复核现状管、沟渠、河道断面尺寸及标高，确定设计管道与现状管、渠能顺接后方可施工，否则及时与有关人员联系沟通。

（3）施工前认真核对现况，在管线核实无误后，经相关部门同意后方可实施；

（4）如现状管线平面位置与道路改造出现冲突，原则是管线避让道路改造，以管线原地或就近恢复为主；如现状管线在道路改造处出现覆土不能满足规划要求，此管线高程应进行下降；

（5）如管线竖向高程与道路改造出现冲突，原则是管线避让道路改造，管线以原地下降或采取措施保护为主；

（6）各管线敷设时，若局部水平和垂直净距不满足规范要求（见附表），可在施工时采取保护措施。当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按以下规定处理：压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线； 分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。

（7）对原有路面设计利用的路段，如需新建过路管线一律采取非开挖顶管或拉管过路。

（8）施工阶段时如遇未知现况管线，且与本设计发生矛盾时，请及时通知设计人，共同研究解决。

（9）根据2018年6月1日住建部发布实施的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，①开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；②开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；属于危险较大的分部分项工程范围。开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，属于超过一定规模的危险较大的分部分项工程范围。本次设计中部分雨水及污水管道沟槽开挖大于3m；雨污水沟槽开挖深度均小于5m。

②视地质和水文情况，开挖过程中检查监测土体稳定性，制订交通组织方案，基坑周边1m范围内不得堆载和停放设备，做好基坑围挡并设置警示标志和夜间警示灯带，施工单位应当组织专项施工方案专家论证会方可施工，确保施工安全。

③a. 挖基施工宜在枯水或少雨季节进行，并应连续施工，有支护的基坑应采取防碰撞措施，基坑附近有管网或其他结构物时，应有可靠的防护措施。中等以上降雨期间基坑内不得施工。b.. 基坑内作业前，应全面检查边坡滑塌、裂缝、变形以及基坑涌水、涌砂等情况，并应翔实记录。坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时，应立即加固防护，在确认安全后方可恢复施工。c. 施工中应采取切实可行措施，避免淹溺、高处坠落、起重吊装伤害、触电、火灾及坍塌等风险事件发生。

（10）未尽事宜参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其它有关规范执行。

## 1.8 危险较大工程

危险性较大工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》，对本项目可能存在的危险性较大的分部分项工程进行梳理并提出保障安全的建议措施。

危险性较大的分部分项工程范围

| 类别 | 涉及部位和环节 | 相关建议 |
| --- | --- | --- |
| 一、基坑工程 （1）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 （2）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 管道沟槽基坑开挖 | （1）施工单位在开展超过3m（含3m）的基坑开挖和支护工程前应编制专项施工方案，审核通过后方可施工；开挖深度虽未超过3m，但地质条件、地下管线复杂、与建构筑物距离较近，施工单位在基坑开挖和支护工程前应编制专项施工方案，审核通过后方可施工，需综合考虑管线迁改实施顺序、保留利用支护方案； （2）土方开挖支护分段进行，土方开挖后尽量减少基坑边坡暴露时间，遇雨天应大面积覆盖，同时在坡脚堆载防止滑坡。 （3）基坑开挖后采用基坑挖方土分层回填压实，压实后满足上部结构承载力要求。 （4）基坑施工过程中应严格按照基坑相关施工技术规范实施，确保基坑施工安全。挖土至设计标高后，应及时通知设计、地勘及质检等有关人员进行验槽。 （5）施工单位在施工过程中应对基坑施工场地周边进行围挡。 （6）临近现状房屋、杆线等建构筑物的管道开挖影响安全的应采取支护措施。 |
| 二、拆除工程 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | 现状管杆线废除、迁改 | （1）开工前需详细探测现状市政管杆线、建、构筑物等详细资料，施工前制定详细的施工和应急方案，确保施工期间行人、交通、电力设施、通讯设施正常运行。 （2）拆除时应根据拆除道路、建（构）筑物的结构特点及施工环境要点确定拆除施工的段落、层次、顺序和方法。拆除施工应从上至下、逐层、分段实施，不得立体交叉作业。 （3）当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，应采取相应保护措施。 （4）拆除现场应设置围挡、警示标志，非作业人员不得进入拆除现场。 （5）拆除旧桥、旧涵时，在旧桥的两端应设置禁止通行的路障及标志，夜间应悬挂警示灯。 （6）拆除施工中的高处作业、起重作业、爆破作业均应满足相关规范的要求。 （7）拆除施工作业人员和机具应处于稳固位置。必须进行临时悬吊作业时，应系好悬吊绳和安全绳。悬吊绳和安全绳应分别锚固、锚固位置应牢固。 （8）拆除梁或悬臂构件应采取防坠落、防坍塌措施。 （9）定向拆除墩、柱时，应采取控制倒塌方向的措施。 （10）拆除的材料应及时清理、分类放置，不得随意抛掷 |
| 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 |  |  |
| 类别 | 涉及部位和环节 | 相关建议 |
| 一、深基坑工程 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 管道沟槽基坑开挖 | （1）施工单位在开展超过5m（含5m）的基坑开挖和支护工程前应编制专项施工方案，组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认； （2）土方开挖支护分段进行，土方开挖后尽量减少基坑边坡暴露时间，遇雨天应大面积覆盖，同时在坡脚堆载防止滑坡。 （3）基坑开挖后采用基坑挖方土分层回填压实，压实后满足上部结构承载力要求。 （4）基坑施工过程中应严格按照基坑相关施工技术规范实施，确保基坑施工安全。挖土至设计标高后，应及时通知设计、地勘及质检等有关人员进行验槽。 （5）施工单位在施工过程中应对基坑施工场地周边进行围挡。 （6）临近现状房屋、杆线等建构筑物的管道开挖影响安全的应采取支护措施。 |